문서번호	시설보수과-1108
결재일자	2020.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	★시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현	우배용	조선행	04/06 한성현
협 조
	운영과장		김학춘

센터 슬러지 처리시설 수배전반 교체 계획

2020. 4.

난지물재생센터

(시설보수과)

센터 슬러지 처리시설 수배전반 교체 계획

장기간 사용으로 효율과 기능이 저하된 슬러지2처리장,탈수기동 및 급    수동 수배전반을 교체하여 슬러지처리 시설의 안정적인 전력공급 및     안전사고 예방에 철저를 기하고자 함

１		추진배경

❍ 슬러지2처리장

-  하수처리 공정에서  발생되는  부식성가스에  의해  잦는  회로  고장이  발생되어              정전 및 점검 후 복전시 긴급 투입이 어려운 실정으로 교체가 필요한 상황

❍ 탈수기동

- 내구연한 경과 및 고압반내 진공차단기 클립부분이 과열되어 안전사고 및 화재의    발생이 우려되어 교체가 시급한 상황

❍ 급수동

- 내구연한 경과 및 현장의 설비용량 증가로 저압반내 기중차단기가 자주 트립되어     수처리 운영에 지장초래

２		설비현황

❍ 수배전반: 총 61면(고·저압반55면 / 변압기반 6면)

시설명	장비명	용량/규격	수량/단위(면)	설치 년도	내구연한
탈수기동	고압반	VCB7.2KV	7	’06	11
	변압기반	1500KVA	2		10
	저압반	MCC	7		11
슬러지2처리장	고압반	VCB7.2KV	8	’06	11
	변압기반	750KVA	2		10
	저압반	MCC	10	’15	11
급수동	고압반	VCB7.2KV	6	’07	11
	변압기반	500KVA	2	’17	10
	저압반	MCC	7	’07	11

❍ 수배전반 설치 사진

탈수기동	슬러지2처리장	급수동

３		운영실태 및 문제점

❍ 운영실태

- 슬러지2처리장  정전 및 점검 후 복전시 고압진공 차단기를 수동으로 투입

- 탈수기동 및 급수동 예비 수배전반으로 절체 운전중

❍ 문 제 점

- 안전사고 및 고압차단기의 수동투입에 어려움이 있음

- 탈수기동 및 급수동 예비설비 사용으로 긴급상황시 투입 불가

４		개선계획

❍ 절력 사용량을  절감하고  각종  전기기기  등의  소손  및  오동작 방지,         PCC에 의한 실시간 고조파제어 기능을 가진 면진형 배전반을 설치

하여 건물내부의 진동 및 지진에 대비

구 조 도

５		사업개요

❍ 사 업 명 : 센터 슬러지 처리시설 수배전반 제작 구매 설치

❍ 총사업비 : 951백만원

- 수배전반 제작구매 : 916백만원 / 수배전반 철거·설치 : 35백만원

❍ 사업기간 : ’20. 4 ∼ 7

❍ 시행방법 : 수배전반 구매(제3자단가) 및 설치 구분 발주

❍ 예산과목

- 사업비용,영업비용,처리장비,수선유지교체비(수선유지비),공통분야유지보수

연번	건 명	추정소요예산	계약방법	추진사유
1	슬러지2처리장 및 급수동 수배전반 제작구매	436백만원	제3자단가	내구연한경과 및 안전사고 우려
	수배전반 철거·설치	20백만원	수의계약	전문전기공사업체선정
2	탈수기동 수배전반 제작구매	480백만원	제3자단가	내구연한경과 및 가스에의한 부식
	수배전반 철거·설치	15백만원	수의계약	전문전기공사업체선정

６		기대효과

❍ 설비의 기능을 최상으로 유지함으로서 슬러지처리 안정적 운영

❍ 전력요금 및 전력사용량 절감, 안전사고 예방

７		향후일정

❍ ’20. 4 : 특정제품 선정심사․발주․계약

❍ ’20. 4～7 : 설치 및 준공

붙임 : 센터 수배전반 설치 현황   1부. 끝.