문서번호	기전설비과-3743
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	04/08 서대훈
협 조

□아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!□

『우면산가압장 급수체계 개선공사』

기계공사 실정보고 검토결과

2020. 4.

상수도사업본부

[생산부]

「우면산가압장 급수체계 개선공사」

기계공사 실정보고 검토결과

「우면산가압장 급수체계 개선공사」추진 중 기계공사 실정보고에 대하여 다음과 같이 검토 보고함.

□ 공사개요

○ 공 사 명: 우면산가압장 급수체계 개선공사

○ 공사기간: 2017. 12. 13.〜2020. 5. 30.

○ 사 업 비: 총 14,005백만원

○ 시 공 사: 국정종합건설(주), 태광이엔씨(주)

○ 주요 공사내용

- 양재가압장 설치 Q=209천㎥/일, 송수펌프교체 : 7대(암사저양정)

- 송배수관 D1,200~1,500㎜ L=535m

○ 급수계통도

□ 실정보고 주요내용(책임건설사업사업관리기술자)

○ 검토배경

- 양재가압장 가압펌프 및 밸브 등의 유지관리용 점검발판 설치 요청

(강남수도사업소 시설개선 요청사항, 2020.1.21.)

-「우면산가압장 급수체계 개선공사」차수공사 예비 준공검사 시 외부전문가 검토의견(********************)

※ 관련문서: 시설과-12388(2019.12.9.)「예비 준공검사 시행 결과보고」

○ 현황 및 문제점

- 양재가압장 가압펌프는 고압의 전기 및 회전기기로 운영자가 수시로 점검 및 유지보수가 용이하도록 작업통로가 설치되어야 하나, 당초 설계된 작업통로는 1층에서 지하층으로 내려가는 용도로 설계되어 있어,

- 가압펌프 유출․입밸브의 전동조작기 위치가 약 3.5m 높아 밸브개도 확인 및 점검조작에 어려움이 있음(순회점검, 보수 등 유지관리가 원활치 못함)

- 또한, 가압펌프 유입부 주배관(1,500A) 상단부 벽체에는 환풍기와 창이 설치되어 있으나, 창문의 개폐 및 보수작업이 어려워 시설물 유지관리를 위한 발판 설치가 필요한 실정임.

양재가압장 펌프실 내부	양재가압장 흡입측 전동밸브 (높이: 바닥에서 3.5m)

○ 검토내용

- 유지관리용 점검발판 설치

위치	공 사 내 용	수 량	비고
흡입밸브 점검발판 (전동게이트, 600A×5대)	그레이팅 설치 (B0.8m×L22.1m, 계단)	22 [eqn: m ^{2}]	신규
토출밸브 점검발판 (전동게이트, 500A×5대)	그레이팅 설치 (B0.8m×L21.3m)	17 [eqn: m ^{2}]	신규
유입배관(1,500A) 점검발판	그레이팅 설치 (B0.8m×L20.0m,계단)	19 [eqn: m ^{2}]	신규
계		58 [eqn: m ^{2}]

- 작업발판 설치도면(안)

○ 책임건설사업관리자 검토의견

- 양재 가압펌프모터실에 대한 점검 및 유지관리 사항을 검토한바, 가압  펌프, 밸브류 등의 원활한 순회점검과 보수작업을 위한 작업발판 설치가  반드시 필요하며, 이에 따른 ******************는 추후     설계변경 시 반영 조정하는 것이 타당함.

□ 실정보고 검토결과

○ 감리단 검토의견 적정 여부 : 적정

- 상수도 시설물의 상시 순회점검과 함께 사고시나 고장시의 긴급대응 등을  위한 작업발판 설치는 타당하다고 판단됨.

**********************************************

(단위 : 천원)

구분	당초	변경	증・감	비고
가.순공사비	*******	*******	**********
- 기자재비	***	***	*
- 기자재설치비	******	******	*
- 배관 자재비	*******	*******	*
- 배관 설치비	******	******	*
- 잡철물설치	******	*******	**********
나. 제경비	*******	*******	**********
도급액	*******	*******	**********

□ 향후계획

○ 실정보고 사항에 대하여 건설사업관리단에 승인 통보

○ 설계변경 시 실정보고 사항을 반영토록 조치

붙임  1. 감리단 실정보고 1부.

2. 예비 준공검사 시행 결과보고 1부.  끝.