문서번호	정수과-1692
결재일자	2020.4.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		이해원	04/08 이달영
협 조
	주무관			박형수

염소설비

유지보수 및 (기술)안전점검 계획

2020. 04.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소설비 유지보수 및 (기술)안전점검 계획

우리 아리수정수센터의 염소 투입설비 성능개선과 안정적인 관리를 위하여 “염소설비 유지보수 및 (기술)안전점검”을 아래와 같이 실시하여 정수생산 및 수질관리에 만전을 기하고자 함.

1	관련근거

❍ [고압가스 안전관리법] 제13조 제1항, 제11조 제5항

- 사업자등은 고압가스의 제조·저장·판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지     하여야 한다.

- 안전관리규정을 제출한 자와 그 종사자는 안전관리규정을 지키고, 그 실시기록을 작성·    보존하여야 한다.

❍ 염소설비 유지 및 안전관리공사 관련 개선계획[수질과-12228(’19.12.16)]

【안전감사담당관 감사 지적사항】

⁜ 현행 염소설비 유지 및 안전관리공사 본부 일괄 발주는 현장의 현실적 여건반영 곤란

등의 감사 지적에 따라 발주방식 등 개선 필요

⁜ 발주방법 등 개선

상수도사업 본부(통합발주), 정수센터(공사시행 및 정산)

⇩

분리발주(세관 및 유지보수 분할발주)

정수센터 사업발주(사업시행),  본부 : 단가 및 일위대가 배부

❍ 2020년 염소설비 세관 및 유지관리 관련 품셈단가 등 배포[수질과-12644(’19.12.29)]

2	설비현황

구 분		1 · 2 정 수 장
저장실 면적		329m²/99평
저장 허가능력(톤)		18톤(2014.07.04)
투입기	용량 및 제작회사	(56.6kg/h)*1대 (28.3kg/h)*4대 (18.9kg/h)*2대 (9.45kg/h)*6대 (3.7kg/h)*2대 총15대(W＆T 미국산)
기화기	용량 및 제작회사	(150kg/h)*2대 (W＆T 미국산)
이젝터		2〃× 7대(50A)
진공조절기		189kg/h× 2대
급속분사교반기		전염소 15HP 3기 중염소 15HP 3기 후염소 25HP 2기
중화시설		중화용량 : 1.0톤/h 중화탱크 크기 : 12m³

3	정비내역

❍ 안전 관리

- 염소투입설비의 최적화 운영을 위한 유지 관리

- 염소투입설비에 대한 정기 안전점검

- 비상사태 발생 시 상시 연락체계를 유지하여 비상 출동 및 점검

- 염소중화설비 및 기타 염소설비와 관련 설비 점검

- 염소용 급속분사 교반기 내·외관 점검 및 작동상태 점검

❍ 염소 투입설비 안전점검(1회/분기)

- 염소투입설비 안전점검을 실시하여, 각 설비의 운전 이상유무 및 누액 여부등을           정밀하게 점검하고, 교체가 필요한 부품을 확인하여 필요시 교체

- 안전점검을 실시한 이후 안전점검 보고서 제출

- 염소용 배관 표준압력계 테스트 실시

❍ 급속분사교반기 점검(1회/분기)

- 급속분사교반기 안전점검을 실시하여, 설비의 운전 이상유무를 정밀하게 점검하고,            교체가 필요한 부품을 확인하여 필요시 교체

- 안전점검을 실시한 이후에는 안전점검 보고서 제출

4	추진방법

❍ 계약방법: 수의계약

- 근거:  지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령제25조 제1항 제5호

-  사유: 용역금액이 15백만원 이하의 소액이며, 신속하고 정확한 대응 능력 확보를                 위해 염소설비 설치업체와 수의계약

❍ 계약업체: **************

****************

*******************

❍ 정비기간: 계약일 ~ 2020.12.24

❍ 소요예산: ****************

❍ 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(고압가스설비 유지관리)

붙임 : 1. 2020년 염소투입설비 용역 원가계산 1부.

2. 2020년 염소투입설비 유지보수 과업지시서  1부.

3. 견적서(동방수기, 피드원) 2부.

4. 염소설비 물품 단가조사서(본부 수질과).   끝.