“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	강동수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	수계전환 계획에 대한 검토의견 알림

1. 강동수도사업소 급수운영과-3633호(2020. 3. 6.)와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 서하남IC입구사거리 누수복구를 위한 수계전환 계획에 대한 검토의견을 아래와 같이 통보하오니 수계전환 중 안정적인 급수공급이 이루어 질수 있도록 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 누수복구 개요 및 수계전환 개요

- 누수위치 : 서하남IC입구사거리 광암 청담 계통

- 누수부위 : 1000㎜(’89년, SP) 분기 300㎜ 밸브 전단 플랜지

- 주요 수계전환  : 광암 청담 → 광암 우면산 계통

나. 수계전환 계획 검토의견

- 수계전환 전 밸브류 개폐 여부 등 사전 확인(공기변, 퇴수변, 중간 및 분기)

- 퇴수, 밸브 조절 시 과도한 개폐 지양

- 수계전환 영향구간에 사전홍보 철저(홈페이지 게시 포함)

- 다량 급수처는 관리실 비상연락망 확보하고 인입밸브 잠금 상태에서 구간별 퇴수를 시행하되 현장 측정 가능 수질 항목 측정

*****************************************************

- 하남 시계외 급수 지역은 수계전환 전 시설자료를 확보하여 협의 후, 시행

- 수계전환 지역은 수질검사를 실시(전․후 비교)하여 수질변화 모니터링 실시

- 비상 시 대비 아리수 병물, 비상 급수팩 확보, 급수차 대기.

- 기타 세부사항은 단수·통수 및 수계전환 업무 지침에 따라 시행

따로붙임 : 1. 누수복구 위치 및 배관 상세현황(수계변경 계통 포함) 1부.

2. 단수·통수 및 수계전환 업무 지침 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문정주		배수과장	김원수		급수부장	전결 04/09 이규상
협조자	주무관	조종식		주무관	조성균
시행	배수과-3702	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1438	/전송	02-3146-1429	/	mjj2000@seoul.go.kr	/	부분공개(5)