문서번호	급수운영과-8466
결재일자	2020.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
조봉구	이상환	송근호		04/09 이재호
협 조
	시설관리과장		천성훈
	주무관		박윤선
	시설운영팀장		代유광창

2020년 3월 공급량 분석 보고

2020. 4.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2020년 3월 공급량 분석 보고

우리 사업소 유수율 향상 추진사업 관련, 2020년 3월 공급량 증․감 원인분석 및 향후 관리대책에 대해 보고드림.

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(3월): 12,036천㎥ ⇒ 전년대비 421천㎥(3.38%)감소

(단위: 천㎥)

월별	2017년	2018년	2019년				2020년
	공급량	공급량	공급량	일평균 공급량	전 년 대 비 증감량(비율%)		공급량	일평균 공급량	전 년 대 비 증감량(비율%)
계	150,912	153,144	149,682	410	-3,463	-2.26	35,173	387	-881	-2.44
1월	12,440	12,894	12,522	404	-223	-1.75	11,838	382	-684	-5.46
2월	11,143	11,762	11,075	396	-687	-5.84	11,299	390	224	+2.03
3월	12,523	12,754	12,457	402	-297	-2.33	12,036	388	-421	-3.38
4월	12,414	12,349	12,214	407	-135	-1.09
5월	13,071	12,810	12,877	415	67	+0.52
6월	12,827	12,885	12,631	421	-254	-1.97
7월	13,228	13,517	13,227	427	-315	-2.33
8월	13,062	13,399	13,127	423	-272	-2.03
9월	12,600	12,638	12,499	417	-139	-1.10
10월	12,513	12,702	12,647	408	-74	-0.58
11월	12,444	12,645	12,234	408	-411	-3.25
12월	12,647	12,894	12,172	393	-723	-5.60

□ 구별 공급량

(단위: 천㎥, %)

월 별	구 별
	소 계	광진구	성동구	동대문구	중랑구
2019년 3월	12,457	3,306	2,593	3,465	3,093
2020년 3월	12,036	3,163	2,512	3,232	3,129
증·감량	-421	-143	-81	-233	36
증·감율	-3.38	-4.33	-3.12	-6.72	1.16

□ 전년대비 공급량 변화곡선

○ 최근 3년간 월별 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위: 천㎥, %)

중블록명	2019년 3월				2020년 3월				비고
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균	전년대비
			증감량	증감율			증감량	증감율
계	12,457	402	-297	-2.33	12,036	388	-421	-3.38
대현산11	954	31	180	23.19	482	16	-472	-49.48
대현산17	687	22	-108	-13.58	1,136	37	449	65.36
아차산2	780	25	-17	-2.13	750	24	-30	-3.85
아차산3	3,285	106	70	2.17	3,137	101	-148	-4.51
용마1	2,380	77	-64	-2.63	2,425	78	45	1.89
용마2	1,871	60	-14	-0.75	1,892	61	21	1.12
용마3	193	6	1	0.67	170	5	-23	-11.92
용마4	558	18	-146	-20.75	666	21	108	19.35
용마5	470	15	63	15.47	226	7	-244	-51.91
월곡1	566	18	-44	-7.15	448	14	-118	-20.85
공릉7	714	23	-218	-23.39	703	23	-11	-1.54

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증감 원인 분석(총괄-주요내용)

3월 공급량 감소 : 421천㎥(-3.38%, 12,457㎥→12,036천㎥)

○ 전년 대비 3월 인구감소 : 17,710명(1.3%)

○ 누수사고 감소(135건→127건)

○ 2019년 문래동 적수사고 이후 노후관 집중 정비(15.8㎞ 개량)

○ 중블록 경계밸브 점검 및 수전확인 실시(매월)

□ 분야별 상세 분석

○ 수전 증·감

2020년 3월 기준 (단위: 전)

구 분	계	구 경 (mm)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2019년	301,424	245,228	23,020	17,256	9,367	3,842	1,497	639	288	174	82	24	7
2020년	306,350	250,193	22,639	17,138	9,624	3,957	1,557	664	285	179	83	24	7
증․감	4,926	4,965	-381	-118	257	115	60	25	-3	5	1	0	0

○ 인구 증·감

2020년 3월 기준 (단위: 명)

구 분	계	광진구	성동구	동대문구	중랑구
2019년	1,410,230	354,873	306,404	346,750	402,203
2020년	1,392,520	351,032	299,797	346,072	395,619
증․감	-17,710	-3,841	-6,607	-678	-6,584
증․감(%)	-1.26	-1.08	-2.16	-0.20	-1.64

○ 연도별 기온․강우량 변화

구 분	2018년 3월	2019년 3월	2020년 3월	전년대비
일평균 기온(℃)	-1.6	1	2.5	1.5
평균 최저기온(℃)	-5.9	-3.2	-1.3	1.9
평균 최고기온(℃)	3.3	6	7.2	1.2
강우일수(일)	6	9	16	7
강우량(mm)	29.6	23.8	53.1	29.3

※ 최근 3년간 3월 일평균 기온 변화

(단위: ℃)

※ 기온과 평균 공급량 비교

(단위: ℃, ㎥)

구분 기간	2019년 3월			2020년 3월
	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	7일 평균 공급량	전년대비 증·감
1 ~ 7일	-3.4	6.1	403,259	-6.0	2.5	386,062	-17,197
8 ~ 14일	-7.3	1.3	402,158	0.8	11.3	385,466	-16,692
15 ~ 21일	-3.1	4.2	400,379	-2.3	7.0	384,085	-16,294
22 ~ 말일	0.9	12.6	401,670	1.9	9.9	394,676	-6,994

※ 최근 3년간 3월 기온현황

(단위: ℃)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황

(단위: 건, %)

구경별	2019년 3월		2020년 3월		전년대비	비고
계	135건		127건		-8건
15~50mm	112	83.0%	102	80.3%	-10
80~100mm	15	11.1%	15	11.8%	0
150~200mm	5	3.7%	5	3.9%	0
250~400mm	2	1.5%	2	1.6%	0
500mm이상	1	0.7%	3	2.4%	2

- 중블록별 누수복구 현황

(단위: 건)

구 분	계	대현산11	대현산17	아차산2	아차산3	용마1	용마2	용마3	용마4	용마5	월곡1	공릉7
2019년 3월	135	8	4	12	37	27	19	7	9	5	7
2020년 3월	127	6	7	7	36	35	10	4	5	9	6	2
증 / 감	26	-3	-6	-2	16	22	0	2	-2	3	-4	0

○ 공공용수 사용 현황

구 분	총공급량	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간단가	정비공사	취약관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
2020년 3월	12,036천㎥	0.011%	1,366	1,160	-	-	-	-	206

□ 공급량 감소를 위한 노력

○ 누수탐지 시행: 5,513㎥/일

- 누수탐지 정비: 40건(50mm이하 29건, 80mm이상 11건)

- 주요 다량 누수탐지 적출

중블록명	위치	복구일자	관종	구경 (mm)	방지량 (㎥/일)	보수내역
용마2	동대문구 장안동 190-17	2020.03.04	도복장강관 (SP)	100	1,149	클램프접합
월곡1	동대문구 회기동 3-283	2020.03.04	경화염화비닐관 (PVC)	15	253	DR접합
용마1	중랑구 망우동 365-25	2020.03.16	경화염화비닐관 (PVC)	25	704	누방새들접합
용마1	중랑구 상봉동 107-9	2020.03.19	덕타일주철관 (DCIP)	700	2,155	KP볼트조임

○ 유수율 과대·과소 중블록 해소

- 유수율 과대·과소 중블록 현황

구 분	개소	유수율 100% 초과	유수율 90% 미만	비고
2019년	해당없음	-	-
2020년	해당없음	-	-

- 적정 중블록 유수율 유지

∙ 밸브점검: 중블록 경계밸브, 퇴수밸브 등 점검실시(대상 1,080개소)

‣ 중블록 경계밸브 개폐여부 점검: 15개소 이상없음

‣ 중블록내 퇴수밸브 점검: 160개소 이상없음

∙ 유량감시시스템 공급량 일일, 주간, 월간 분석 실시: 특이사항 없음

∙ 가압급수구역 유수율 편차 해소 추진

- 재개발, 재건축 지역 시설물 관리

∙ 추진사항: 입주민 이주 즉시 급수관 분기점 폐쇄, 시설물 및 급수설비 관리실태 현장점검, 적정 공급량 관리 및 정기적인 순찰 실시

∙ 관리대상(관리처분): 9개현장(중랑구 2, 동대문구 3, 광진구1, 성동구 3)

연번	구 역 명	주 소	진행사항	비 고
1	면목4	중랑구 면목동 55-14 일대	관리처분 (이주 중)	2020년 2월 현재
2	중화1촉진	중랑구 중화동 331-64 일대
3	이문1	동대문구 이문동 257-42 일대
4	이문3	동대문구 이문동 149-8 일대
5	용두6	동대문구 답십리동 465 일대
6	자양1	광진구 자양동 236 일대
7	행당7	성동구 행당동 128 일대
8	금호14-1	성동구 금호동4가 480 일대
9	용답	성동구 용답동 108-14 일대

○ 2020년 단위사업 추진현황

- 추진실적(2020년 3월)

단위사업	목표	전월누계	당월실적	누계	실적(%)	비고
누수탐지(건)	296	49	32	81	27.36%	민원탐지 제외
장기사용 배급수관 정비(m)	4,500	-	139	139	3.09%
기존관 철거(m)	3,400	-	110	110	4.12%
불용관 정비(건)	383	68	31	99	25.85%

- 장기사용 배급수관 정비공사

연번	공 사 명	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	4,500	139	3.1%
1	중곡동 39번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사	80~200	1,240
2	마장역 주변 장기사용 배급수관 정비공사	80~150	1,010
3	묵동 11번지 주변 장기사용 배급수관 정비공사	80~200	1,800
4	연간단가 공사	80~300	450	139	31%

- 노후 배급수관 정비공사(이월사업)

연번	공 사 명	공사개요		추진실적 (m)	비고 (추진율 %)
		구경(㎜)	연장(m)
계		80~300	5,737	1,218	21%
1	자양동216번지 외 3개소 배급수관 정비공사	150~300	2,002	410	20%
2	용두동 39번지 외 11개소 배급수관 정비공사	100~300	2,451	633	26%
3	제기동 635-17번지 외 8개소 배급수관 정비공사	80~300	1,284	175	14%

Ⅲ		향후 추진계획

○ 취약지역 누수탐지 및 순찰 점검

- 집중누수탐지 시행

∙ 누수 취약관로(간선도로 송수관로 곡관부): 18개소

∙ 3회 이상 누수다발관로: 49개소(D=80~2,400mm)

- 시행방법: 탐지반 2개조, 기간제 근로자(9명) 활용한 계획적인 탐지실시

○ 재개발·재건축지역 관리 강화로 부정급수 및 누수발생 예방

- 대상지역: 관내 재개발·재건축 9개 지역(관리처분)

- 예방활동 추진계획

∙ 상시순찰 강화: 월 2회 이상 순찰

∙ 재개발·재건축 관계자 부정급수 및 누수예방 교육 실시

○ 공사 중 발생한 불용관 및 기존관 철거

- 급수·누수복구 공사 중 발견된 불용관 즉시 처리 원칙

- 민원, 교통 등의 사유로 즉시 분기점 철거가 어려울 경우 불용관 미정비 대장 작성 관리 후 지역 단가업체 작업지시하여 조치

○ 노후관 정비(이월)사업 조기 착공으로 상반기 준공 추진

- 누수량 감소를 위해 비내식성 배급수관 조속 정비

붙임  1. 중블록별 공급량 분석(3월) 1부.

2. 유량감시시스템 블록 월간 보고서(3월) 1부.  끝.