투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	종로구청장(주차관리과)
(경유)
제목	혜화초등학교 어린이보호구역 CCTV 설치 협조요청에 대한 회신

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 종로구 주차관리과-8498호(2020.03.25.)와 관련하여 아래와 같이 조건부 승인하오니 아래 통합설치시 유의사항을 꼭 이행하여 주시기 바랍니다.

□ 가로시설물(신호등 + CCTV)통합설치 시 유의사항

1) 교통안전시설물 설치 및 유지보수 관리기준에 의거 시행 할 것 (기준 별도발송 예정)

2) 구조설계검토서에 맞는 구조물로 설치

3) 운전자의 시인성 및 안전저해 방지를 위해 지주에 설치하거나 부착대 2M 안쪽으로  설치하고 차량등과 동일선상에는 LED로 된 광고물이나 안내시설물은 설치 불가.

4) 교통신호시설물 전용 전원과 구분하여 별도 전원공급하고 전원케이블에 식별이 가능하도록 표찰을 부착

5) 교통신호시설물과는 별개로 CCTV 시설물의 접지는 별도로 처리할 것

6) 함체 설치 높이는 교통신호지주의 5~6m 사이에 설치

7) 교통신호기 지주에 타공이 필요시 기존 지주 내 타공된 구멍과 볼트는 전부 사용처가 있어 활용이 불가하므로 담당자와 협의 후 타공

8)「서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례」제 16조의 2(통합지주의 설치 및 관리) 별표 2를 참조하시어 유지보수 시 문제가 발생될 경우 적극 협조.

9) 공사시행 3일전 우리사업소에 연락(유선)하여 담당자 입회하에 공사시행 할 것.

붙임. 종로구청 관련 공문2부.  끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최영주		기전과장	04/09 이상연
협조자
시행	기전과-3627	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 북부도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-944-5481	/전송	02-945-5074	/		/	대시민공개