문서번호	정수시설과-2918
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김인호		김석정	04/09 김중영
협 조
	주무관			김세환
	주무관			서용택
	주무관			이형문

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

`20년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 결과 보고

2020. 4.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

`20년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 결과 보고

우리 정수 센터 공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 시설 전수에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ `20년 상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

〔서울시 녹색에너지과-7156(2020. 3. 12)〕

□ `20년 상반기 공공 태양광 발전시설 안전점검 계획

〔정수시설과-2509(2020. 3. 23)〕

Ⅱ		점 검 개 요

□ 점검대상 : 취․정수장 태양광 발전시설

구분	설치장소	설비 용량(KW)	설치연도	비고
취수장	염소저장동	33.75	2019. 12
정수장	송수펌프동	84.375	2019. 12
	탈수기동	33.75	2019. 12
	제2여과지	5.04	2015. 12

□ 점검기간 : 2020. 04. 1.(수) ~ 04. 3.(금)

□ 점 검 자

○ 공업6 ***, 전기운영6 ***, 공업9 *** 공업9 ***

○ 전기안전관리담당자(***, ***)

□ 점검내용(중점)

○ 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인

○ 배전반 ACB 차단기 작동 여부 확인

○ 케이블 중간접속 및 절연 유지 상태 점검

○ 케이블 트레이 덮개 간극으로 인한 케이블 상태 점검

○ 인버터․접속함 내부 열화상태, 청소상태 검검

○ 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정여부 점검

○ 모듈 파손 및 동작상태, 인버터․접속함 주변 소화기 비치 여부

○ 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회)

○ 구조물(지지대) 설치 및 고정상태, 구조물의 부식 및 파손 여부

Ⅲ		점 검 결 과

□ 태양광설비 안전점검 결과 : 특이사항 없음

(붙임 : 태양설 설비 안전점검 점검표 참조)

Ⅳ		향 후 계 획

□ 점검결과 입력 : 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr)

(’20.05.22일까지)

붙 임 : 태양광설비 안전점검 점검표 4부.  끝.