문서번호	급수운영과-5688
결재일자	2020.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이현우	서규석	전결 04/09 이용구
협 조

중블록 공급량분석

(3월-낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5)

2020. 4. 9.(목)

남부수도사업소

(급수운영과)

중블록 공급량분석

(3월-낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5)

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역 내 낙성대1, 낙성대가3, 낙성대가5 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴ㆍ개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 보고 드림

1		낙성대1 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 3월	87,257	20,984	4	5	-	-	-
2020년 3월	86,331	21,151	6	26	3	133	-
전년대비증감(%)	-926 (-1.1%)	167 (0.8%)	2	21	3	133	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	755	733	786	31	53	4.10	7.23
1일 평균공급량	25	25.3	25.4	0.4	0.1	1.6	0.40

- 공급량 증•감 원인 분석

‣ 금년도 3월 공급량은 ’19년 3월 공급량 보다 4.1% 증가하였으며,

전월대비 공급량과 비교하여 7.23% 증가하였음.

(1인가구수 증가에 따른 공급량 증가)

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	91.30	110.8	50.4	110.0	43.4	144.0	47.9	113.9	46.1	109.6	50.9	112.3	44.3
2019	92.00	112.5	52.2	127.8	53.3	129.9	53.5	128.8	50.1	129.8	49.64	124.5
증 ․감	0.7	1.7	1.8	17.8	9.9	-14.1	5.6	14.9	4	20.2	-1.26	12.2

- 2020년도 낙성대1 중블록 유수율 목표(83.70%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 86,331명, 45,747세대

‣ 인구는 926명이 감소해서 전년 대비 1.1% 감소

※ 낙성대1  중블록3월  ℓpcd : 291.5ℓ         ┍ 관악 : 319.9ℓ

┏ 인구수 : 86,331명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 319.7ℓ

┗ 공급량 : 786,044㎥          ┕ 본부 : 295.9ℓ

‣ 수전수: 수전 증가

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
19년	20,984	16,356	1,634	1,465	1,060	369	68	12	13	6	0	1	0	0	0
20년	21,151	16,508	1,634	1,471	1,069	369	68	12	13	6	0	1	0	0	0
증감	167	152	0	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ’19년 동기대비 1.1% 감소 및 수전수는 0.8% 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

- 자연누수 6건이며, 방지량은 26톤임

- 지하누수 탐지는 3건 복구 및 방지량은 133톤

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 급수공사 시행 중 노후관 및 불용관 적출 시 정비

- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신사시장주변 주변 현장 순찰 강화(낙성대1중블록)

- 소․중블록경계 현행화 및 수전대사하여 GIS(지리정보시스템)와 Arisu인포시스템 간 수전정확성 향상예정.

2		낙성대가3 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 3월	72,280	13,775	3	405	-	-	-
2020년 3월	70,673	13,833	3	8	1	16	-
전년대비증감(%)	-1,608 (-2.2%)	58 (0.42%)	-	-397	1	16	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공 급 량	701	565	592	-109	27	-15.55	4.78
1일 평균공급량	23	19.5	19.1	-3.9	-0.4	-16.96	-2.05

- 공급량 증•감 요인 분석

‣ 금년도 3월 공급량은 ’19년 3월 공급량 보다 15.55% 감소하였으며, 전월대비 공급량과 비교하여 4.78% 증가하였음.

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018	83.77	54.8	129.7	49.8	125.8	52.8	127.7	54.7	124.3	54.1	109.9	36.8	84.8
2019	92.98	55.0	140.3	55.2	124.7	55.7	137.4	61.2	142.8	65.8	128.0	56.68
증, 감	9.21	0.2	10.6	5.4	-1.1	2.9	9.7	6.5	18.5	11.7	18.1	19.88

- 2020년도 낙성대가3 중블록 유수율 목표(83.90%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 70,673명, 40,298세대

‣ 인구는 1,608명 감소하여 전년 대비 2.2% 감소

※ 낙성대가3 중블록  3월 ℓpcd : 234.3ℓ      ┍ 관악 : 319.9ℓ

┏ 인구수 : 70,663명   ※ℓpcd ┡ 남부 : 319.7ℓ

┗ 공급량 : 592,333㎥          ┕ 본부 : 295.9ℓ

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
19년	13,775	11,598	829	794	271	216	33	14	11	4	0	5	0	0	0
20년	13,833	11,650	830	796	274	216	33	14	11	4	0	5	0	0	0
증감	58	52	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ’19년 동기대비 2.2% 감소 및 수전 0.42% 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ 누수 3건이며, 방지량은 8톤임.

‣ 지하누수 탐지 1건이며, 방지량은 16톤임.

‣ 야간최소유량 분석

∙ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

❍ 향후계획

- 적극적 누수탐지활동으로 전년대비 공급량 감소 조치

- 신림시장주변 및 각종 공사장(지하철) 현장 순찰 강화.

- 노후관 및 불용관 지속정비

- 재개발, 재건축지역 순찰 및 경계 제수변 확인

3		낙성대가5 중블록

□ 중블록 현황

❍ 일반현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2019년 3월	47,807	12,039	3	7	-	-	-
2020년 3월	46,724	12,112	2	2	-	-	-
전년대비증감(%)	-1,083 (-2.3%)	73 (0.61%)	-1	-5	-	-	-

❍ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2019년	전월	2020년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	352	329	356	4	27	1.14	8.21
1일 평균공급량	11	11.4	11.5	0.5	0.1	4.55	0.88

- 공급량 증•감 분석

‣ 금년도 3월 공급량은 ’19년 3월 공급량 보다 1.14% 증가하였으며, 전월 대비 공급량과 비교하여 8.21% 증가하였음.

(1인가구 증가에 따른 공급량 증가)

- 최근 3년 월별 공급량 현황

❍ 유수율 현황                                            (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2018년	95.24	22.4	160.3	29.0	161.1	29.9	161.5	29.9	169.1	30.3	153.5	31.2	164.7
2019년	95.17	29.6	178.0	31.5	172.3	30.2	178.9	33.1	162.6	32.9	163.6	34.2
증 ․감	6.25	7.2	17.7	2.5	11.2	0.3	17.4	3.2	-6.5	2.6	10.1	3

- 2020년도 낙성대가5중블록 유수율 목표(93.15%)

❍ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 46,724명 및 20,607세대

‣ 인구는 1,083명이 감소되어 전년 동기대비 2.3% 감소

※ 낙성대가5 중블록 3월ℓpcd : 306.8ℓ      ┌ 관악 : 319.9ℓ

┏ 인구수 : 76,724명      ※ℓpcd┣ 남부 : 319.7ℓ

┗ 공급량 : 355,907㎥           ┗ 본부 : 295.9ℓ

- 수전수 : 73전 증가

‣ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
19년	12,039	10,507	415	499	308	249	42	9	3	5	1	1	0	0	0
20년	12,112	10,576	412	500	314	249	42	9	3	5	1	1	0	0	0
증감	73	69	-3	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 인구는 ‘19년 동기대비 2.3% 감소 및 수전은 0.61% 증가

❍ 중블록내 기타 사항

- 누수현황 분석

‣ ‘20년 3월 자연누수 2건 복구하였으며, 방지량은 2톤,

‣ ‘20년 3월 누수탐지 0건 복구하였으며, 방지량은 0톤,

- 야간최소유량 분석

‣ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

- 공공용수 사용량 분석

‣ 물세척수량 : 0 ㎥

‣ 관말정체수 : 0 ㎥

❍ 향후계획

- 중블록내 취약지역 집중 누수 탐지 실시

- 중블록 경계 제수변 및 블록내 퇴수변, 소화전 밸브 등 확인

- 신림3, 신림7증압지역 순찰 및 점검 강화

- 노후관정비 및 불용관정비 지속 정비.  끝.