문서번호	정수과-1709
결재일자	2020.4.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
나용운		04/09 이해원
협조	주무관		박형수
	주무관		정승열

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2020년 3월 여과지 여재층 및 활성탄지
층두께 조사 결과보고

2020. 4.

구의아리수정수센터

(정수과)

2020년 3월

여과지 여재층 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

여과공정 및 활성탄흡착공정의 여재/흡착재의 층두께 조사결과, 2정수장 여과지 및 활성탄지는 기준에 적합하나 1정수장의 경우 여과기능 안정성 확보를 위해 안트라사이트 보충이 필요함

Ⅰ		추진 근거

□ 추진근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일: 2020. 4. 3.(금)

○ 조 사 자: 정수과 수질연구실 직원(나용운, 이수한)

○ 조사 대상 1: 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법: 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점: 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                   <제2정수장 여과지>

○ 조사 대상 2: 활성탄지 16개지

- 측정방법: 여재표층에서 활성탄지 상부까지의 높이 측정하여 충진 높이 확인

- 측정지점: 각 지당 4개 지점

< 활성탄지 평면도 >	< 측정지점 활성탄지 입체도>

Ⅲ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과

○ 제1정수장 여과지: 3, 12 여과지 여재보충 필요

- 당월 평균 72.2 cm(65.9~75.6 cm)로 전월 대비 0.5cm 증가

- 3여과지 층높이는 65.9 cm, 12여과지 층높이는 69.5 cm로 여재 보충기준인 70 cm 이하이므로 여재 보충이 필요하며, 올해 상반기에 여재 보충예정임

※ 여재 보충기준: 1정수장(70cm 이하), 2정수장(112cm 이하)

○ 제2정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 121.3 cm(117.7~127.5 cm)로 전월 대비 0.8cm 감소

< 여과지 층높이 조사결과 >                                    (단위 : cm)

구 분	기준	측정 월	평균	최소	최대
제1정수장	75 ± 5 cm	’20년 1월	72.4	67.3	75.3
		’20년 2월	71.7	65.0	74.4
		’20년 3월	72.2	65.9	75.6
제2정수장	120 ± 8 cm	’20년 1월	122.6	118.4	128.0
		’20년 2월	122.1	117.9	127.8
		’20년 3월	121.3	117.7	127.5

□ 2020년 1분기 활성탄 층고높이 조사결과

○ 활성탄층 두께: 16지 전체 활성탄지 설계기준(250cm) 이상 유지

- 1지~8지 (’15년 4월 준공)

․당월 평균 259.4cm (252.3~276.3 cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며,

전4분기(’19년 12월) 대비 0.9cm 층고 감소

- 9지~16지 (’14년 10월 준공)

․당월 평균 255.2cm (251.5~260.3cm)로 설계기준 이상 유지하고 있으며,

전4분기(’19년 12월) 대비 0.7 cm 층고 감소

< 활성탄지 층높이 조사결과 >

활성탄 지		평균 층높이 (cm)			활성탄 지		평균 층높이 (cm)
		’19년 12월	’20년 3월				’19년 12월	’20년 3월
1지	좌	256.3	254.3		9지	좌	258.5	258.0
	우	257.8	256.3			우	258.8	258.8
2지	좌	261.5	260.5		10지	좌	258.0	256.3
	우	256.0	255.3			우	259.0	257.5
3지	좌	253.8	252.3		11지	좌	254.3	254.3
	우	253.5	252.3			우	253.5	251.5
4지	좌	262.8	264.5		12지	좌	255.0	255.0
	우	257.0	257.5			우	254.8	254.0
5지	좌	259.0	256.8		13지	좌	260.8	260.3
	우	258.8	256.5			우	257.3	255.5
6지	좌	257.3	256.8		14지	좌	253.8	253.8
	우	255.3	254.8			우	255.8	255.5
7지	좌	267.3	264.0		15지	좌	252.8	251.5
	우	261.5	257.5			우	255.8	255.5
8지	좌	273.5	275.5		16지	좌	254.3	253.8
	우	274.3	276.3			우	253.0	252.5
평 균		260.3	259.4		평 균		255.9	252.2
최 소		253.8 (3지 좌면)	252.5 (3지 좌우면)		최 소		252.8 (15지 좌면)	251.5 (11지 우면, 15지 좌면)
최 대		274.3 (8지 우면)	276.3 (8지 우면)		최 대		260.8 ((13지 좌면)	260.3 ((13지 좌면)

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

○ 여과지 층높이 조사 결과, 1정수장의 경우 전월 대비 여재 유출은 없었으나 3여과지 및 12여과지의 여재 보충이 필요하며, 올해 상반기에 여과지 여재(안트라사이트) 보충 예정에 있음.

○ 2정수장 여과지는 기준에 적합함

○ 16개지 활성탄 전체에 대해 층고높이는 설계기준 250cm를 상회하고 있음

- 조사당일 취수량 354,789 ㎥/일에 대하여 설계 체류시간 15.1분을 만족하기 위한 최소 활성탄 충진높이는 187cm 이상이면 충분함.

붙임 1. 여과지 여재층 두께조사(2020년 3월) 1부.
2. 활성탄 층고조사(2020년 1분기) 1부.  끝.