문서번호	급수운영과-7247
결재일자	2020.4.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
윤원영		주은선	04/09 김정수
협조

건축허가 급수협의 검토결과 보고

(양천구 신월1동 ****** 외 1필지)

2020. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

건축허가 급수협의 검토결과 보고

「양천구 신월1동 ****** 외 1필지 건축(신축)허가 신청에 따른 협의」 관련하여 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 보고드림.

※ 관련문서 : 건축과-5877(2020.04.08.)

□ 건축개요

○ 위    치 : 양천구 신월1동 ****** 외 1필지(******)

○ 건 축 주 : *** 외 2인

○ 건물규모 : 지하0층/지상5층, 연면적 653.48㎡

○ 건물용도 : 공동주택(다세대주택)

□ 검토결과

○ 수계현황 : 신월배수지 급수구역(L.W.L : 52m)

○ 주변배관 : 2011/DCIP/150mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.15㎏f/㎠(대상지 표고 10.4m)

○ 급수방식 : 순직결급수

○ 구경산출 : 가정용 50㎜(첨부파일 참조)

□ 행정사항

○ 양천구청 건축과로 급수협의 검토결과 회신

붙임 : 1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 인입관경 구경산출 근거 1부.

3. 배관현황도 1부.  끝.