	강동소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	조치명령 확인점검 결과보고(**중학교 등 8개소)

1. 예방과-4742(2020. 4. 2.)호 『자체점검 조치명령 발부대상 확인계획』과

관련입니다.

2. 자체점검 조치명령서 발부대상에 대한 현장확인 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

연번	대 상 명(소재지)	지적사항 및 조치내용	보완 기한	확인일	자체 점검	확인자	확인 결과	비고
1	****** *********** ************	붙임 1	20. 4. 2	20. 4. 7	작동	신성균 임대진	완비
2	**** ********* *********	붙임 2	20. 4. 2	20. 4. 7	작동	신성균 임대진	완비
3	****** ******* ***********	붙임 3	20. 4. 3	20. 4. 8	작동	신성균 임대진	완비
4	***** ************* ***********	1. 지하1층 전기실에 적응성 소화기 미비 ⇒ 설치요함(NFSC 101 제4조) 2. 지하1층 펌프실에 자동화재탐지설비 감지기 적응성 불량 ⇒ 정온식을 차동식 감지기로 교체요함(NFSC 203 제7조)	20. 4. 7	20. 4. 8	작동	신성균 임대진	완비
5	***** ****** *********	지하1층 기계실에 스프링클러설비 주펌프 및 예비펌프 유량계 범위 부적합 ⇒ (100A, 900~4500LPM. 후루셀 플랜지 타입을 80A, 700~3300LPM) 으로 교체요함(NFSC 103 제8조)	20. 4. 7	20. 4. 8	종합	신성균 임대진	완비
6	******** ******** *********	붙임 4	20. 4. 8	20. 4. 9	종합	신성균 임대진	완비
7	**** *******************	붙임 5	20. 4. 8	20. 4. 9	종합	신성균 임대진	완비
8	******* ******************	붙임 6	20. 4. 8	20. 4. 9	작동	신성균 임대진	완비

붙임  조치명령내용 6부.  끝.

담당자	신성균		담당자	임대진		검사지도팀장	김선군		예방과장	04/10 박상희
협조자
시행	예방과-5126	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7682	/전송	02-6981-7677	/	tampt119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)