문서번호	시설보수과-3319
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	동부도로사업소장
김종섭		임영철	04/13 송만규
협 조
	관리단속과장			오승호
	도로보수과장			代박해웅
	기전과장			정판식
	주무관			박만춘

2020년 풍수해대책 추진계획

2020. 4. 9.

동부도로사업소

(시설보수과)

목    차

1.	관련근거	1
2.	추진방향	1
3.	재난안전대책본부 상황실 운영계획	1
4.	단계별 비상근무 체계	2
5.	세부 추진계획	2
6.	지하차도 수방대책	6
7.	향후계획	8
8.	행정사항	8
9.	붙임자료	8

※ 수방근무자 교육

- 코로나19 대응관련 수방근무자 교육은 계획 시행문 직원공람 시행    및 개별 메일 전달

※ 재난안전대책본부(수방상황실) 현판식 행사

- 코로나19 대응관련 행사없이 2020.5.14.(목) 현판만 게첨

2020년 풍수해대책 추진계획

2020년 여름철 태풍과 집중호우에 대비하여 풍수해 추진계획을 수립․시행함으로서 신속하고 체계적인 대응체제를 구축하고 각종 재난사고를 사전에 예방하여 시민의 재산과 인명피해를 최소화하고자 함.

□ 관련근거

○「2020년 풍수해 재난안전대책본부(종합상황실) 운영계획 수립 제출 요청」        (하천관리과-4866호(2020.3.26.)

□ 추진방향

○ 재난취약시설의 사전점검 및 정비

○ 일상화된 이상기후에 대한 신속하고 체계적 대응체계 구축

○ 재난발생시 신속한 응급복구 및 항구복구 시행

○ 재난안전대책본부 상황실 구성·운영 및 비상근무 강화

□ 재난안전대책본부 상황실 운영계획

○ 수방기간 : 2020. 5. 15 ～ 10.15(5개월)

- 평시근무(강우량 30㎜/일 미만 예보 시)

․ 평일 주간 : 시설보수과 근무자

․ 야간·휴일 : 당직근무자

- 보강근무(강우량 30㎜/일 이상 예보 시)

․ 주간(평일) : 시설보수과, 기전과(지하차도)

․ 야간·휴일 : 시설보수과, 기전과(지하차도)

- 비상근무(1,2,3단계) : 강우예보시 단계별 비상근무 시행

○ 예비기간 : 2020.04.15.～05.14/10.16 ～ 11.15(각 1개월)

- 강우량 30㎜/일 이상 예보 또는 필요시 상황유지 및 긴급 수방상황 대처

- 기상특보에 따라 비상근무(1～3단계) 실시

□ 단계별 비상근무 체계

○ 비상근무 단계별 판단기준

구분	1단계 (주의)	2단계 (경계)	3단계 (심각)
판단 기준	○ 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ○ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ○ 태풍주의보 - 강풍주의보(풍속 14m/s, 순간풍속 20m/s 이상)	○ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ○ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ○ 태풍경보 - 총 강우량 200mm 이상 - 강풍경보 (풍속 21m/s, 순간풍속 26m/s 이상)	○ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ○ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 ○ 이재민 다수 발생
근무 형태	○ 수방필수요원 1/4	○ 수방필수요원 1/2	○ 수방필수요원 1/2 (상황에 따라 전직원)

□ 세부추진계획

○ 인원 및 장비보유 현황

- 인원현황

구분	계	관리단속과	도로보수과	시설보수과	기전과	공무직	비 고
현 원	110	31	8	7	39	25
수방필수	77	10	8	7	38	14	당직실, 여직원일부, 과속단속원 제외

- 과별 필수요원 현황

과 별	인 원	편 성 내 역							공무직	비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	관리운영
계	77	1	4	14	22	6	6	10	14
관리단속과	10	1	1	3	4			1
도로보수과	17		1	2	4		1		9
시설보수과	12		1	4	2				5
기 전 과	38		1	5	12	6	5	9

- 장비 보유현황

장비 수량	덤프 트럭	로울러	굴삭기	로우더	셀프 로더	도 로 보수차	중형 트럭	다목 적차	수중 펌프	엔 진 양수기
32	5	1	1	1	0	1	5	3	5	10

- 양수기 보유현황

펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (M)	토출량 (㎥/min)	사용전압 (V)	호스		보관 장소	펌프이동시 필요장비
						구경 (㎜)	길이 (m)
수중 펌프	2	5	20	0.5	3상,380V	80	50	차고	트럭1,지게차1, 인원2
	2	20	15	3	3상,380V	150	50	차고	트럭1,지게차1, 인원2
	1	75	50	3.5	3상,380V	200	6m×7개	차고	트럭1,지게차1, 인원2
엔 진 양수기	10	13	15	1.7	가솔린	100	흡입10,토출10	창고	트럭1,인원2

- 이동형 발전기 보유현황

형식	정격용량	정격전압	사용연료	보관 장소	이동 시 필요장비
디젤 발전기	90kW/113kVA	380/220V 60Hz	경유	차고	트럭1,지게차1,인원4

- 수방자재 보유현황

구 분	수 량	비 고
모래주머니	1,000대	지하차도 250, 소내 750

○ 수방 기동순찰팀 운영

- 순찰 점검대상 및 순찰반 편성

점검대상	세부점검내용	순 찰 반			비 고
		반장	1반	2반
도로 및 도로․교통 부속시설물	- 침하, 균열, 유실, 미복구 - 맨홀 침하 - 도로부속물	도로보수 과 장	*** *** ***	*** *** ***	도 로 순찰점검
도로시설물 (교량,지하차도 등)	- 교면포장, 신축이음장치 - 배수시설, 교대교각 기초 - 지하차도 배수로 - 교량하부 세굴상태 - 터널 배수로, 사면	시설보수 과 장	*** *** ***	*** *** ***	도로시설물 순찰점검
기전시설 및 교통시설물	- 지하차도 펌프시설 - 수위센서 및 원격제어장치 - 지하차도 배수로, 집수정 상태 - 교통안전표지, 신호기 등	기전과장	*** ***	*** ***	기전시설물 순찰점검

○ 유관기관 복구용 양수기 지원계획

- 지원시기 : 서울시 재난안전대책본부 지원요청시

- 지원인력 : 수방1단계 근무조 + 시설보수과 공무직

- 지원장비 : 사업소 보유 양수기 활용

※ 단 우리사업소 수방대책 수행에 지장을 초래하지 않는 범위 내에서 최대한 지원

○ 단계별 근무체계

구 분	상 황 기 준	근 무 형 태
		직 원	공무직
평시 (관심)	- 강우량 30㎜/일 미만 예보시 - 징후감시 필요시 - 예방활동 필요시	당직자 2명	-
보강 (주의)	- 강우량 30㎜/일 이상 예보시	시설보수과 1명 기전과(지하차도) 1명	-
1단계 (주의)	○ 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 ○ 한강대교 수위 4.5m 도달시 ○ 태풍주의보 - 강풍주의보(풍속 14m/s, 순간풍속 20m/s 이상)	수방 필수요원 1/4	1개반 (상황에 따라 필요시 대기)
2단계 (경계)	○ 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 ○ 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 ○ 태풍경보 - 총 강우량 200mm 이상 - 강풍경보 (풍속 21m/s, 순간풍속 26m/s 이상	수방 필수요원 1/2	1개반 (상황에 따라 필요시 대기)
3단계 (심각)	○ 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 ○ 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 ○ 이재민 다수 발생	수방 필수요원 1/2 (상황에 따라 전직원)	2개반 (상황에 따라 필요시 3개반 대기)

○ 재난안전대책본부 상황실 구성·운영 및 재난 보고체계

							서울시재난안전대책본부
							2133-0090~2, (F)2133-0099
							안전총괄실 (안전총괄과,시설물담담부서)
							안전총괄과 2133-8019 도로관리과 2133-8153 도로시설과 2133-1654 교량안전과 2133-1943
												〈 상 황 실 〉
<상황실, 당직실 〉							동부도로사업소 재난안전대책본부 수방상황실					강남소방서		6981-7475
서울시 시설관리공단			2290-6112 2290-6565
												송파소방서		431-5119
							2040-0373, 0383
												강동소방서		6981-7673
강남구청			3423-6613(상) 3423-6000(당)
												서초소방서		591-0119
												강남경찰서		3673-9112
송파구청			2147-4793(상) 2147-2000(당)
												송파경찰서		3402-6225
강동구청			3425-7777(상) 3425-5000(당)
												강동경찰서		3449-7495
												수서경찰서		2155-9065
서초구청			2155-8984(상) 2155-6100(당
												서초경찰서		3483-9228
상황총괄반					응급복구반							행정지원반
시설보수과장					도로보수과장 기전과장							관리단속과장 기 전 과 장
•재난안전대책본부 상황실 운영 •상황기록 및 보고 •순찰, 피해상황 조사보고 •물품(양수기 등) 지원 총괄					•순찰·피해상황 조사보고 •피해상황 응급복구 •침수(예상)도로 통제 •장비관리(양수기) 및 지원							•순찰 및 피해상황 조사보고 •행정지원 업무 •상황근무 인력지원 •통신 및 청사시설 등 지원

※ 긴급사태 발생시 서울시 재난안전대책본부로 선 보고

- 긴급사항 발생시 선 복구 후 보고 조치

- 긴급복구 불가한 사항은 계획수립 후 정비

□ 지하차도 수방대책

○ 수방관련 주요 시설물 점검 및 정비

- 수방 주요시설물 : 17개소

[강제배수]

· 지하차도(7개소): 가락, 송파, 석촌, 천호, 신원·청계산, 위례중앙

문정(미인수 시설)

· 터    널(1개소): 위례

[자연배수]

· 지하차도(5개소): 내곡,신원BOX,대치,위례(미인수 시설),위례지하보차도

· 터    널(2개소): 일원, 매봉

- 점검부서 : 시설보수과, 기전과

- 점검일정 : 정기점검 및 수시순찰

- 점검내용

[시설보수과]

▸지하차도의 도로 노면 침하 등 요철부분 보수상태

▸터널 배수로, 노면침하 등

▸지하차도 배수로 쓰레기제거 등

▸각종 구조물의 균열 및 파손여부 등

▸지하차도 집수정 쓰레기제거 및 토사퇴적 조사

[기전과]

▸지하차도 집수정 쓰레기제거 및 토사퇴적 조사

▸지하차도 펌프시설 정비 및 가동상태

- 조치계획

· 경미한 사항은 즉시 조치

· 장기간 소요사항에 대하여는 대책 수립토록 지시

· 유관부서 시설물 적출사항에 대하여 유관부서에 처리토록 통보

· 주요 조치사항은 서울시 재난안전대책본부로 보고

○ 수방시설 기전시설물 담당자(점검․정비) 지정

연번	시설명	노선명	위 치	시설개요	배수시설	담당	전화번호	시설 보수과 시설담당
1	가 락 지하차도	양재 대로	가락동 289번지	B=18m L=300m	집수정 V=225㎥ 배수시설 20Hp×3대	***** *** ***	********* ************* *************	***
2	송 파 지하차도	송파 대로	가락동 600번지	B=23.5m L=400m	집수정 V=583㎥ 배수시설 50Hp×3대	***** *** ***	********* ************* *************	***
3	천 호 지하차도	천호 대로	천호동 456	B=16m L=355m	집수정 V=541㎥ 배수시설 40Hp×3대	***** *** ***	********* ************* *************	***
4	문 정 지하차도	탄천 동로	문정동 379	B=11.5m L=790m	집수정 V=250㎥ 배수시설 40Hp×3대	***** *** ***	********* ************* *************	***
5	석 촌 지하차도	백제 고분로	석촌동 248번지	B=20m L=490m	집수정 V=832㎥ 배수시설 20Hp×3대	***** *** ***	********* ************* *************	***
6	신원,청계산 지하차도	헌릉로 연결 도로	양재동 223	B=31.8m L=1,270m	집수정 V=772㎥ 배수시설 200Hp×5대 40Hp×2대	***** *** ***	******** ************* *************	***
7	위례중앙 지하차도	위례 중앙로	송파구 장지동	B=24m L=1,275m	집수정 V=2,080㎥ 배수시설 40HP×3대 30HP×6대 50HP×3대	***** *** ***	******** ************* *************	***
8	위례터널	헌릉로	세곡동 81-2	B=20m L=2,362m	집수정 V=2,704㎥ 배수시설 100Hp×3대 50Hp×4대 30Hp×4대 20Hp×1대	***** *** ***	************ ************* *************	***

○ 지하차도 침수시 신속한 대응체계 구축

상황전파 (상황총괄반)			차량통제반 출동 (응급복구반)		양수반 출동 (응급복구반)		청소반 출동 (응급복구반)
․ 관할경찰서 및 교통방송(tbs) 협조 요청		→	․ 교통통제 안내간판 설치 및 차량통제에 따른 신호수 배치	→	․ 양수기 투입	→	․ 지하차도 주변 살수 청소
	교 통 개 방 (응급복구반)
→	․ 교통통제 안내 간판 철거 및 교통개방

□ 향후계획

○ 수방근무자 교육

- 코로나19 대응관련 수방근무자 교육은 시행문 직원공람으로 처리    및 개별 메일로 전달

○ 재난안전대책본부(수방상황실) 현판식 행사

- 코로나19 대응관련 행사없이 2020.5.14.(목) 현판만 게첨

□ 행정사항

○ 비상근무 발령 시 수방 근무자(지하차도 근무자도 포함)는 응소 즉시 수방상황실(시설보수과)의 ‘수방근무 응소대장’에 서명 날인

※ 신원·장지지하차 및 위례터널 근무자는 해당시설 관리사무소(상황실)에 설치된 지문인식기로 응소(대체)함.

○ 수방 근무자의 초과근무 정산은 수기 시행

○ 공휴일 비상근무(8시간 이상)시 대체휴무 또는 1일당 4시간 초과근무 택일 조치(※「2020년 서울시 공무원 휴가 등 업무지침」(대체휴무))

○ 수방근무자 급량비 지급 : 식권 지급(8,000원)

○ 인사발령 등으로 인한 근무자 교체 시 신규 발령자로 대체

○ 풍수해대책업무 담당자 당직 제외 조치(‘20.5.15.~10.15.)

☞ 관리단속과

붙임  1. 일반직 수방근무 일정표(보강, 단계별) 1부.

2. 일반직 수방대기 근무조 1부.

3. 지하차도 수방근무 일정표(보강) 1부.

4. 지하차도 수방근무 일정표(단계별) 1부.

5. 공무직 수방대기 근무조 1부.

6. 유관기관 비상연락망 1부.

7. 수방대책 근무현황 보고서식 1부.  끝.