문서번호	기전과-3904
결재일자	2020.4.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
전문관		기전과장
김승곤		04/13 정판식
협조

2020년 교통신호등 정기점검결과

부적합 시설 정비 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 04.

동부도로사업소

(기전과)

2020년 교통신호등 정기점검결과

부적합 시설 정비 계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 교통신호등에 대한 한국전기안전공사 2020년 정기점검결과 부적합 통보된 설비에 대하여 정비 계획을 보고 드림.

□ 근  거

○ 교통운영과-3645(2020.03.02.)호

⇒ 2020년 교통신호기 특별점검 실시 요청 및 정기점검 안내

○ 한국전기안전공사 서울동부지사(점검부)-1216(2020.04.03.)호

⇒ 교통신호등 전기설비 정기점검 결과 알림

○ 한국전기안전공사 서울남부지사(점검부)-1371(2020.04.09.)호

⇒ 2020년 3월 일반용 교통신호등 정기점검 결과 알림

□ 점검결과

○ 점검기간 : 2020.03.09. ~ 03.13.

○ 점검기관 : 한국전기안전공사(동부지사, 남부지사)

○ 점검결과

***	*********			********				*****				비 고
	**	**	***	**	**	***	**	**	**	***	**
**** *******	***	***	**	*****	*****	***	**	***	***	*	**
**** **********	***	***	**	*****	*****	**	*	***	***	*	*
*	***	***	**	*****	*****	***	**	***	***	*	**

○ 부적합 내용

- 누전차단기 동작상태 불량, 절연저항기준 미달, 누전차단기 미설치,개폐기미설치, 접지저항 기준 초과, 인입구 배선 불량 등

□ 조치계획

○ 한국전기안전공사에서 실시한 교통신호기 전기설비 정기점검결과 부적합 시설물에 대하여 교통신호기 유지보수공사(연간단가)업체에 작업지시하여 재점검 예정일(2020.04.22.)전일까지 정비하고자 함. 끝.