투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2건조시설 건조배가스 응축폐수탱크 배관 외 1종 개선 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소(건조증설) 제2020-0187호(2020.4.13.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2건조시설 건조배가스 응축폐수탱크 배관 외 1종 개선 승인 요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2건조시설 건조배가스 응축폐수탱크 배관 외 1종 개선

2) 요청사유 : 스트로바이트가 응축폐수탱크 하부와 예비펌프 전단에 퇴적되어 스트레이너 막힘 및 토출량 부족현상 발생, 응축폐수 세정탑 및 물유동장치 배수관으로 역류 발생(보일러 배기가스 차단)

3) 개선계획

가) 응축폐수탱크 하부와 예비펌프 전단에 퇴적슬러지 배출배관 및 밸브 신설

나) 물유동장치 및 세정집진장치 배수배관 및 밸브 신설

4) 소요예산 : *********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(응축폐수탱크 슬러지 퇴적 방지 및 보일러 배기가스 막힘 예방을 위하여 배관 및 밸브 설치 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	신정현		운영과장	전결 04/14 최영효
협조자
시행	운영과-2268	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 서울특별시중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2580	/전송	02-2211-2599	/	yrwshin@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)