문서번호	시설관리과-6910
결재일자	2020.4.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
김동하	권영안	04/14 김홍준

『수도권 광역급행철도 A노선 4공구』구간 내

저촉 상수도관 이설 검토 결과보고

2020. 4.

시설관리과

『수도권광역급행철도 A노선 4공구』구간 내

저촉 상수도관 이설 검토 결과보고

수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 4공구 내 연신내정거장 환기구(#15) 설치에 따른 저촉 상수도관(D300mm) 이설을 검토하고 보고 드림.

※ 관련근거

- SKGTXA4 제2020-0229호(2020.03.26.), ‘지장물 이설 협의’

Ⅰ		현 황

□ 상수도관 저촉현황

○ 위 치 : ******************

○ 관로현황

관경(mm)	연장(m)	관 종	부설년도	비 고
700	45	도복장강관(SP)	1981(2012,SHL)	관갱생 관로
300	15	덕타일주철(DCIP)	2016
300	18	덕타일주철(DCIP)	2016

○ 이설사유 : 연신내정거장 환기구(#15) 설치에 따른 상수도관 저촉

☞ 현황도

위치도(배관망도)

□  원인자 공사현황

○ 사 업 명 : 수도권광역급행철도 A노선 민간투자사업 제4공구

○ 공사내용 : 700mm, 300mm상수도관 이설

○ 공사기간 : 2020. 5. 6. ~ 2020. 6. 30.

○ 시행부서 : ********

○ 시공업체 : ********

☞ 저촉 평면도

Ⅱ		급수운영 현황

□ 공급관로 급수실태

○ 급수현황

수 계 (배수지)	상수도관		급수현황	비 고
	관경(관종)	부설년도	지 역
강북정수장 (불광터널배수지)	D300(DCIP)	2016	갈현동	배수관
강북정수장 (불광터널배수지)	D300(DCIP)	2016	갈현동	배수관

○ 공급계통도

******

Ⅲ		관계자 회의개최

□ 관계자 회의

○ 일  시 : ’20. 3. 23.(월) 10:30

○ 장  소 : 급수부 회의실

○ 참석자 ┍ 상수도 : 배수과, 시설관리과, 서부수도 시설관리과

┕ 시공사 : *******

○ 내  용 : 수도권광역급행철도 A노선 연신내정거장 환기구 설치에따른 저촉상수도관 이설협의 및 급수운영 검토

-700㎜이상 본부 관할

-700㎜미만 사업소 관할

○ 관련공문 : 시설관리과-5527, 배수과-2837

Ⅳ		이설방안 검토

□ 급수운영 검토

○ 상수도관(D=300mm, L=15m) 이설

- 본 관로는 불광터널배수지 배수관으로서 급수지역 내 양방향으로 급수공급 되고 있으나, 기존 상수도관과 연결되어 있는 소화전 및 인입관은 은평소방서 및 관련건물주민과 협의후 공사시행

****

○ 상수도관(D=300mm, L=18m) 이설

- 본 관로는 불광터널배수지 배수관으로서 급수지역 내 양방향으로 급수공급 되고 있으나, 기존 상수도관과 연결되어 있는 인입관은 관련기관과 협의후 공사시행

****

- 노출된(매달기) 상수도관(D=300mm, L=2m)과 관련하여 붙임2(상수관 보호 지침) 회신하여 누수사고를 사전에 예방

□ 관경 및 관종 검토

○ 이설관로는 급수공급에 지장이 없도록 동일 구경, 동일 관종 적용

○ 수도법 제14조 및 동법시행령 제24조의 2항에 의거 규정에 적합한 자재로 시공

□ 기타 주요 검토사항

○ 기존관(700mm)은 2012년 관갱생(SHL공법)된 관로로서 이설 후 기존관 연결 시 절단부에 대한 관단부링 작업 필히 실시

○ 밸브실 설치 시 밸브기어박스와 벽체 간 최소 0.5m이상 이격하여 점검 및 작업공간 확보(변실규격 변동없음)

○ 공사완료 후 통수전 관내부 청소를 시행하고 결과제출

Ⅴ		행정사항

□ 에스지레일(주)

○ 위 검토결과를 설계 및 시공에 반영하고 원인자부담 자체이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

○ 착공 전 이설공사 세부계획서를 우리사업소에 제출 검토 후 공사 시행

○ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례에 의거 원인자부담금 납부 후 공사착공 및 시행

붙 임 : 1. 상수도관 이설승인 조건 1부.

2. 상수관 보호 지침 1부.  끝.