문서번호	정수과-1034
결재일자	2020.4.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		이순재	04/14 신동호
협 조

『상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수』

2020-1사분기

고도정수처리공정 운영진단 결과보고

강북아리수정수센터

2020-1사분기

고도정수처리공정 운영진단 결과보고

고도정수처리공정 진단에 의한 운영효율 개선을 위해 1사분기 자체진단을 실시한 결과보고임

진단개요

❍ 목 적 : 분기별 고도정수처리공정 운영결과 및 운영인자 분석을 통해 문제점 도출, 다음분기 최적 운영운자 적용

❍ 대 상 : 고도(오존,활성탄흡착 공정) 및 AOP 공정

❍ 내 용

- 오존 및 활성탄흡착공정, AOP공정 운영결과 분석

- 활성탄흡착공정 역세척 진단(팽창률 측정, 역세척 수질측정 등)

진단 방법

❍ 공정별 운영효율 진단

- 오존 및 과산화수소(과수), 활성탄흡착지 운영결과 분석

- 고도 운영에 따른 공정별 유기물, 냄새물질 제거율 분석

❍ 활성탄지 역세척 진단

- 역세척 배출수 탁도측정: 트러프를 넘치는 배출수를 시료 채취·측정(1분간격)

- 시동방수 수질측정: 방수밸브 개도 전·후 온라인 수질(탁도,입자수)측정

- 팽창률 측정: 팽창률 측정기를 이용하여 역세척 전·중의 활성탄 높이 측정

자체 운영기준: 배출수 3NTU 이하, 시동방수 0.1NTU or 입자수 100개 이하

활성탄 팽창률 평상시 25~30%, 수질악화시 40%

❍ 활성탄지 층고조사: 지별 활성탄 층고 실측조사(반기 1회, 2사분기 실시예정)

진단결과

❍ 운영 분석결과

- 1사분기 평균 오존 및 과산화수소(이후, 과수) 주입률은 0.31, 0.25mg/L였음

- 냄새물질은 비발생기였으나 송수중 2-MIB 유출을 최소화하기 위해 오존주입은 최대 0.4mg/L까지 주입하였으며 과산화수소의 경우 대기오존농도 최소화를 위해 0.3mg/L까지 주입비를 조정함(오존/과수 주입비: 평균 1.3, 0.8~2.7)

- 2사분기에는 수온증가에 따라 과수의 주입비를 감소시킬 예정임

- 활성탄지 일평균 대기오존농도는 최대 0.027mg/L(평균농도: 0.007mg/L)였음

- 저수온에 따른 잔류오존 증가로 대기오존농도 일부 상승하여 과수주입률을 상승시켜 대응하였음

❍ 유기물, 냄새물질 제거

- 유입원수의 평균 TOC는 2.13mg/L(1.93~2.37)였으며 송수는 1.01 mg/L (0.93~1.14)로 약 52%의 제거율을 보임

- 제거율 추이는 기존 응집·침전, 여과공정에서 약 43%가 제거되었으며 고도처리공정에서는 약 9% 정도의 추가제거가 발생함

- 1사분기 2-MIB, 지오스민의 유입 최고농도는 7ng/L로 냄새 비발생기였음

- 2-MIB의 경우 오존+과수공정에 의해 약 40%, 활성탄처리공정에 의해 21%가 제거되었으며, 지오스민은 고도공정에서 대부분 제거되는 것으로 분석됨

- 저수온기로 인한 활성탄 성능저하로 정수중 2-MIB가 1~2ng/L 간헐적 검출됨

❍ 역세척 배출수 수질

- 세척탁도는 최초 약 17~28NTU에서 시간경과에 따라 낮아져 물역세척 14분후부터 운영관리기준인 3NTU이하로 낮아지는 것으로 나타남

- 수질안정화 시간을 반영해 물역세척 시간을 기존 18분을 유지하는 것이 적절할 것으로 판단됨

❍ 입상활성탄 역세척 팽창률

- 역세척 인버터펌프 주파수 46Hz에서 1-22지에 대한 역세척을 진행한 결과 역세척유량은 2,230m3/hr으로 팽창률이 27%로 측정됨

- 2-16지의 경우 인버터 수치를 높여 47Hz에서 역세척을 실시한 결과 팽창률이 31% 높아져 적정 운영범위(평상시 25~30%)를 초과하는 것으로 분석됨

- 역세척 유량을 약 2,200m3/hr으로 역세척을 실시하며, 추후 수온변화에 따라 유량변화(인버터 수치 조정)가 필요할 것으로 판단됨

구 분	1-22지	2-16지	조건
팽창률(%)	27	31	수온: 12.0℃
인버터 주파수(Hz)	46	47
역세척 유량(m3/hr)	2,230	2,470

❍ 시동방수 수질

- 시동방수에 따라 탁도는 최대 0.16NTU, 입자수는 650개/mL 까지 증가 후 안정화 되는 것으로 나타남(안정화 소요시간: 약 1시간이내(탁도기준))

- 탁도기준으로 40~50분의 시동방수가 필요하나 입자수 제어를 위해 시동방수시간을 기존 60분에서 90분이상으로 증가운영이 필요함

결 론

❍ 오존주입률을 평균 0.31mg/L(최대: 0.4), 오존/과산화수소 주입률비를 평균 1.3로 운용하여 2-MIB 77%, TOC 52.3% 제거하였으며 활성탄지 대기오존농도를 일평균 최대 0.027mg/L 이하로 제어

- 2사분기에는 과산화수소 주입비를 낮춰 운영 예정임

- 과산화수소 주입에 따른 활성탄흡착지 대기오존농도 모니터링 지속 실시

❍ 활성탄 팽창률 유지를 위해 현 유량 유지

- 펌프인버터 주파수 46Hz(약 2,200m3/hr) 유지(필요시, 추가 조정 실시)

❍ 활성탄지 물 역세척 시간 15→18분, 시동방수는 60→90분 조정

- 역세척 수질 모니터링 결과를 지속적 반영하여 최적 운영조건 유지. 끝.