문서번호	치수과-5543
결재일자	2020.4.14.
공개여부	부분공개
방침번호

지방시설주사		하수계획팀장		치수과장		안전건설교통국장
문철		代문철		민병기		04/14 손경철
협조

★ ◉

「아차산로 92주변 사각형거 보수공사(1구간)」

공사현장 실정 보고

성   동   구

공사현장 실정 보고

「아차산로 92주변 사각형거 보수공사(1구간)」시행중 물막이 시행 으로 벽체 하부 콘크리트 보수 물량 추가 반영 등에 대한 보고임

Ⅰ		관 련 근 거

○ 실정보고[인광 20-03-04호(2020.4.7.)]

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명: 아차산로 92주변 사각형거 보수공사(1구간)

○ 규    모: □4.5×2.5m,  단면 보수 1,627㎡

○ 기    간: 2020. 3. 4. ~  8. 30.

○ 계 약 자: 인광건업㈜

○ 도 급 비: 599,006천원

Ⅲ		실정보고 및 검토의견

▢ 단면보수(벽체) 높이 변경 : 당초 1.6m ⇒ 변경 2.2m

○ 현    황

- 당초 단면보수(벽체) 설계는 노출된 하수위 상부만 보수물량으로 반영됨(설계높이 1.6m)

○ 시공사 의견

- 물돌리기 후 현장조사 결과, 당초 벽체보수 높이가 1.6m로 되어 있으나 잔여 0.6m 도 표면열화 및 재료분리가 발견됨에 따라 내구성 확보를 위해 보수가 필요함

○ 검토 의견

- 물돌리기 공사로 인해 하수면 하부 벽체가 노출(높이2.2m)되면서 동일한 손상(재료분리 등)이 발견됨에 따라 시공사에서 추가 정비 요청한 사항은 타당한 것으로 사료됨(sta.1000~1340)

벽체높이 측정 h=2.2m	벽체높이 측정 h=2.2m

벽체높이 측정 h=2.2m	벽체높이 측정 h=2.2m

▢ 당초 설계에서 제외된 손상 단면(천정 및 벽체) 추가 조사됨

○ 시공사 의견

- 공사구간내 벽체 및 천정부위 재료분리 등 보수물량 추가 조사됨에 따라 금회 공사에서 보수 필요

○ 검토 의견

- 당초 설계에서 제외된 손상된 천정 및 벽체 부분에 대하여 현장확인 결과, 시공사의 의견이 타당하므로 정비예산 범위 내에서 추가 정비(sta.1000~1100)

벽체(열화 및 재료분리)	천정(열화 및 재료분리)

○ 물량 변경 확인내역

연번	위 치	규격	당초 (㎡)	변경 (㎡)	증·감	비 고
1	sta.1000~1050	벽체	-	220	증)220	재료분리 및 열화
		천정	-	94	증)94
2	sta.1050~1100	벽체	97.52	219.92	증)122.4	“
		천정	-	235	증)235
3	sta.1100~1150	벽체	156.92	216.92	증)60	“
4	sta.1150~1200	벽체	159.78	219.78	증)60	“
5	sta.1200~1250	벽체	159.85	219.85	증)60	“
6	sta.1250~1300	벽체	155.81	215.81	증)60	“
7	sta.1300~1340	벽체	127.29	175.29	증)48	“
게	계	벽체	857.1	1487.6	증)630.5
		천정	1092.6	1421.6	증)329.0

○ 공사비 변경 내역                                     (단위: 원)

공 종	당 초	변 경	증·감	비 고
단면보수 (벽체)	128,150,162	222,415,515	증)94,265,353
단면보수 (천정)	174,121,105	226,551,861	증)52,430,756
기타공사	51,485,232	76,818,667	증)25,333,435
부대공	16,450,776	22,647,841	증)6,197,065
임시전력	2,955,629	2,292,247	감)663,382
제경비	225,843,196	277,459,969	증)51,616,773
소 계	599,006,100	828,186,100	증)229,180,000

Ⅳ		예 산 조 치

○ 소요예산: 229백만원

○ 예산조치: 본 공사의 이전비 및 낙찰차액(270백만원) 활용

※ 적극적인 재정 집행 및 재원의 효율적 운용을 위한 낙찰차액 활용관련 공문

(서울시 예산담당관-1465, ‘20.4.3)

Ⅴ		조 치 계 획

○ 위 건에 대하여 실정보고 승인 통보하여 공사 추진에 만전을 기하고 신속집행 추진코자 추후 설계변경 하고자 함.

붙임: 1. 현황사진 1부.

2. 변경내역 1부.

3. 실정보고 공문 1부.