문서번호	생산관리과-4060
결재일자	2020.4.10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
김영규		신근호	04/10 서대훈
협 조

-뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전진단용역 관련-

착수보고회 개최 결과 보고

2020. 4.

(생 산 부)

-뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전진단용역 관련-

착수보고회 개최 결과 보고

뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역 착수보고회를 마치고 그 결과를 다음과 같이 보고드림.

Ⅰ				용역개요

□ 용 역 명 : 뚝도아리수정수센터 시설물 정밀안전진단 용역

□ 용역기간 : 2020.3.2.(월) ∼ 12.31.(목)

□ 용역금액 : 금200,222천원

□ 용 역 사 : 2개사(신우기술㈜, ㈜장민이엔씨)

□ 용역대상시설

구 분		위 치	설치 일자	규 모	비고
토 목	뚝도정수장	성동구 왕십리로 27	1992	Q = 70만㎥/일
	자양취수장	광진구 강변북로 292	1986	Q = 80만㎥/일
건 축	뚝도정수장	성동구 왕십리로 27	1992	연면적 20,739㎡
	자양취수장	광진구 강변북로 292	1998	연면적 6,327㎡
도송수관로	뚝도정수장 자양취수장	표준정수처리	1992	D=1,650~2,200mm, L=930m
		구내배관(고도)	2014	D=900~2,800mm, L=1,089m
		지수배관(고도)	2014	D=200~1,000mm, L=1,164m
옹벽	자양취수장			H=14m, L=80m

Ⅱ				착수보고회 개최

□ 일 시 : 20.4.3.(금) 14:00~ □ 장 소 : 본부 1층 회의실 □ 보고자 : 최호천(사업책임기술자) □ 참석자

○ 내부(7명) : 생산부장, 생산관리과장, 기전설비과장, 뚝도정수시설과장, 정수센터 시설담당 등

○ 외부(3명) : 분야별책임기술자, 분야별참여기술자 등

□ 보고내용

○ 과업의 개요

- 과업명, 과업기간, 과업대상, 과업목적, 과업시설현황 등

○ 과업수행 계획

- 과업조직, 과업의 흐름도, 예정공정표, 조사 및 시험, 시설물평가, 보수 및 보강방안 제시, 등급지정 등

○ (전차용역) 사전 검토 결과

- 진단 및 보수보강이력, 손상내용, 중점조사사항

○ 금번 용역 수행시 검토 내용

- 기술심사담당관 및 생산부 검토사항(중요사항) 및 뚝도 요구사항 등

○ 참석자 토의

- 용역수행 과정시 주의사항 및 전달사항 논의

- 정수센터 출입관련 협조사항 안내 등

Ⅲ				검토내용

□ 공통사항

○ 오존접촉지 내부 정밀안전진단은 안전하고 정밀하게 실시

○ 수구조물(응집, 침전지, 여과지, 정수지 등)은 반드시 전수 조사 시행

○ 형식적인 점검이 아닌 정밀진단용역인만큼 정밀한 점검 실시

□ 생산부장

○ 기전분야 진단범위에 대한 명확한 언급이 없었고, 수도법 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)에 의거 본부 기술진단과에서 시행하는 기술진단과 비교하여 그 이상의 결과 보고가 요구됨

- 기전분야에 대해 외관조사 및 작동유무 등 형식적인 점검은 지양하고, 용역비용(예산)이 투자되는 만큼 금번 정밀안전진단용역은 구체적으로 시행

○ 수구조물 청소일정을 정수센터와 협의하여 당초 계획보다 1개월 이상 단축시켜 정밀안전진단 시행

- 중간보고회 및 기술심의(기술심사담당관) 계획 일정 단축 필요

○ 도복장 강관의 두께 측정은 현장조사 후 시행

- 공동구 등의 노출된 강관은 STS-316 파우더 코팅이 완료되어 있어 이에 대한 보완책 강구하여 시행

○ 착수보고는 기본적인 현장조사 후 시행해야 하는데 준비 과정이 미흡한 부분이 있으니 향후 중간 및 최종보고는 준비를 철저히 하기 바람

○ 기전분야 정밀안전진단 범위는 실무자 협의 및 검토 후 시행

□ 생산관리과장

○ 정밀안전진단 점검자료(손상) 및 도면 등 제출 철저

- 뚝도 3D 구축완료에 따른 도면 탑재 및 기반시설 빅데이터시스템에 제출

○ 정밀안전진단은 공법 선정이 아닌 손상에 따른 보수 우선순위 제시

○ 진단은 시특법에 따라 실시토록 하고, 별도 사항에 대해서는 발주부서 및 시설물 관리부서와 협의하여 성실히 시행

□ 기전설비과장

○ 시특법상 기전분야 진단 과업 범위가 불분명하므로 기전분야에 대한 진단 범위 설정이 필요

○ 태양광 발전설비 기초구조물의 구조적인 검토 및 점검 시행

○ 전차 기전분야 진단범위 파악하여 진단 리스트 표본 작성이 필요함

□ 뚝도 정수시설과장

○ 과거 진단 결과 지적사항에 대해 보수보강이 완료되었고, 이후 진단시 동일한 내용으로 재 지적되는 사례가 있으니, 근본적으로 등급이 상향될 수 있는 보수․보강 등 적극적인 대안(방안)을 제시

- 정밀안전진단이 향후 보수공사를 시행하기 위한 진단이 되지 않도록 시행

- 전차 자료 답습(활용)하지 않도록 하고 철저히 조사 시행

○ 표준정수처리 시설은 좀더 정확한 진단 필요(고도시설은 재건설 완료)

- 대상시설 : 응집, 침전지 등 기존 수구조물 및 공동구 포함

○ 약품탱크가 건물형식의 구조이지만, 건물 안에 약품탱크가 설치되어 있어 손상유무(누액 등) 및 이상유무를 철저히 조사

- 건물외관은 양호해 보이지만 건물안 탱크는 노후(손상)가 많이 진행됨

○ ‘19년 정류벽 탈락에 따른 철거 과정이 구조물에 미치는 영향 검토

- 설치 위치 : 중계펌프장 유출수조와 정수지 공급관 접합부 내

- 정류벽 규격 및 재질 : 5.0m(가로) × 6.5m(세로), PDF

○ 현대화 공사는 완료되었지만 기존 밸브 및 기전시설 등은 개선이 안 된 상태이므로 종합적인 조사 및 검토가 필요

○ 웰빙센터 건물 옥상부 방수층 손상이 많이 진행되어 있어 정밀 조사 후 이에 대한 보수 보강 등 대안 제시 필요

○ 토목, 건축시설물에 대한 코어채취는 지양하고 세부사항은 협의 후 시행

Ⅳ				행정사항

□ 착수보고회 검토내용을 반영하여 정밀안전진단 용역 수행

○ 상기 검토내용을 용역업체에 통보하여 용역에 반영

□ 향후 일정

○ 중간 보고회(8월 말) : 현장조사 완료 시점(필요시 추가 실시)

○ 최종 보고회(9월 중) : 준공 60일 전

○ 기술심의요청(9월 말) : 용역준공 2개월 전 기술심사담당관에 의뢰

※ 보고 및 기술심의 일정은 최대 1개월 이상 단축 시행

붙임 : 기전분야 정밀안전진단 과업 범위 자료(협의) 1부.  끝.