	종로소방서
수신자	종로소방서장(재난관리과장)
(경유)
제 목	2020년도 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제 조사·정비 자체계획 보고(종로)

1. 재난관리과-2629(2020.4.14.)호 “2020년도 해빙기(상빈기) 소방용수시설 일제 조사

정비계획(수정)알림”

2. 위와관련 종로119안전센터에서 수립한 2020년 상반기(해빙기) 소방용수시설 일제조사·점검 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2020. 5. 6.(수) ~　5. 20.(수)

※ 훈련 및 기상악화 등 사유 발생시 조사일정 탄력적으로 실시

나. 점검대상 : 총 412개소(소방용수시설 363개소, 비상소화장치 38개소,

비상소방용수 11개소)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

3) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 소방용수시설(저수조 맨홀뚜껑) 및 비상소화장치함 사진 현행화 철저

4) 소방기본법 시행규칙(별표2) 변경에 따른 소화전 뚜껑 현황 조사

5) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

6) 보행 지장 지상식 소화전 및 주차구획선 내 소화전 설치 여부 조사

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

라. 조사방법

1) 주간 근무자(3명 편성) 소방용수시설 조사 , 초과 근무자 출동대기 근무

※ 안전관리 책임자 : 각 팀별 팀장

붙 임  2020년도 상반기 소방용수시설 일제조사 일정(종로) 1부.  끝.

	종로119안전센터장
담당자	경창모		1팀장	김해천		119안전센터장	04/16 유재열
협조자
시행	종로119안전센터-1593	(		)	접수		(		)
우			/	http://www.fire.seoul.go.kr/jongno
전화		/전송	02)764-0119	/		/	대시민공개