함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 등(신축)협의 관련 보완 회신(제14호)

1. 건축과-8673(2020.04.10.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄혐의 개최**************』와 관련입니다.

2. 협의신청 개요

가. 대지위치:*******************************

나. 건 축 주:*************************

다. 건축규모: 지하1층/지상5층 연면적 1,859.24㎡

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 4월 21일(화)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완내용

- 내진설계 관련 도면 등 제출요함

- 소방시설설계계약서(발주자와 계약) 사본 제출요함

- 노유자시설 스프링클러헤드는 조기반응형으로 도면에 표기 요함

- 지하1층 차량용승강기 기계실은 권상기실로 표기 요함

- 지상2층 KIDZ AREA 부분(1개) 및 3층·4층 무대부 부분(각 2개)시각경보기 추가설치 요함

- 3층~5층 피난기구 추가 설치 요함(계단 등 피난시설로부터 적당한 거리 유지 미확보)

- 3층~5층 노유자시설 감지기는 연기감지기로 도면에 표기 요함

- 자동화재속보설비 설치 요함(노유자생활시설에 한함)

○ 건축 관련 검토요청

- 창호도 지하1층(1/D5),지상1층(2/D1) 방화구획 표시 요함

- 지상1층 ~ 지상5층 알람밸브실 방화구획 표시 요함

- 대피소 출입문 방향은 피난방향으로 설치 요함.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	04/16 조원호
협조자
시행	예방과-3645	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666	/
전화		/전송	3491-6119	/		/	부분공개(6)