문서번호	정수과-3583
결재일자	2020.4.16.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
채민수		최종인	04/16 김중영
협 조
	주무관			김효영
	주무관			이금재
	주무관			이완표

자양취수장 염소설비

세관공사 계획

2020. 04.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

자양취수장 염소설비 세관공사 계획

자양취수장 염소투입설비 성능개선과 안정적인 관리를 위해

“자양취수장 염소설비 세관공사”를 실시하여 운영관리에 만전을

기하고자 합니다.

1	관련근거

❍ [고압가스 안전관리법] 제13조 제1항, 제11조 제5항

- 사업자등은 고압가스의 제조·저장·판매의 시설을 시설기준과 기술기준에 맞도록 유지하여야 한다.

- 안전관리규정을 제출한 자와 그 종사자는 안전관리규정을 지키고, 그 실시기록을 작성·보존하여야 한다.

❍ 염소설비 유지 및 안전관리공사 관련 개선계획[수질과-12228(’19.12.16)]

【안전감사담당관 감사 지적사항】

⁜ 현행 염소설비 유지 및 안전관리공사 본부 일괄 발주는 현장의 현실적 여건반영 곤란

등의 감사 지적에 따라 발주방식 등 개선 필요

⁜ 발주방법 등 개선

상수도사업 본부(통합발주), 정수센터(공사시행 및 정산)

⇩

분리발주(세관 및 유지보수 분할발주)

정수센터 사업발주(사업시행),  본부 : 단가 및 일위대가 배부

❍ 2020년 염소설비 세관 및 유지관리 관련 품셈단가 등 배포[수질과-12644(’19.12.29)]

2	설비현황

구 분		염 소
		취 수 장	정 수 장
저장실 면적		56m×8m×5m(448m²/135평)	36m×15m×6.9m(540m²/163평)
저장 허가능력(톤)		55톤(17.02.09)	18톤(15.02.27)
투입기	설치년도, 용량 및 제작회사	16년×2대-(95kg/h) 16년×1대-(57kg/h) 뚝도라인 16년×2대-(57kg/h) 16년×1대-(38kg/h) 구의라인 총 6대(W＆T 미국산)	09년×2대-(20kg/h) 11년×2대-(8kg/h) 11년×2대-(40kg/h) 11년×4대-(20kg/h) 총10대(W＆T 미국산)
기화기	설치년도, 용량 및 제작회사	16년×3대-(189kg/h) (W＆T 미국산)	11년×2대-(189kg/h) (W＆T 미국산)
이젝터		3〃× 2대(75A) 뚝도라인 3〃× 2대(75A) 구의라인	2〃× 2대(50A)
진공조절기		189kg/h× 3대	189kg/h× 2대
급속분사교반기		보유없음	전염소 15HP 2기 중염소 15HP 2기 후염소 15HP 2기
중화시설		중화용량 : 1.0톤/h 중화탱크 크기 : 14m³	중화용량 : 1.0톤/h 중화탱크 크기 : 14m³

3	사업대상

❍ 세관대상 총괄내역

총계	투입기	진공조절기	가스필터
8대	2대	3대	3대

❍ 세관대상 세부내역

구분	설비명	설치	설비능력 (Kg/hr)	세관내역(년도)	계획 (안)
뚝도	투입기 A	2016.	95	-	세관대상
뚝도	투입기 B	2016.	95	2019.	-
뚝도	투입기 C	2016.	56	2019.	-
구의	투입기 A	2016.	56	2019.	-
구의	투입기 B	2016.	56	2019.	-
구의	투입기 C	2016.	40	-	세관대상
-	기화기 A	2016.	189	2019.	-
-	기화기 B	2018.	189	-	-
-	기화기 C	2016.	189	2019.	-
-	진공조절기 A	2016.	189	-	세관대상
-	진공조절기 B	2016.	189	-	세관대상
-	진공조절기 C	2016.	189	-	세관대상
-	가스필터 A	2016.	-	-	세관대상
-	가스필터 B	2016.	-	-	세관대상
-	가스필터 C	2016.	-	-	세관대상

4	사업의 필요성

❍ 투입설비 세관공사

- 가스배관 연결부 가스 누출사고 예방

- 고압가스 배관 내부·이음부의 부식 방지

- 배관 연결부 가스켓 마모에 의한 가스누출 사고 예방

- 투입기·진공조절기·가스필터 부속품 등 사전 교체정비하여 원활한 염소 투입  운영으로   수질향상 도모

5	추진방법

❍ 계약방법: 수의계약

- 근거: 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한법률 시행령제25조 제1항 제5호

- 사유: 용역금액이 15백만원 이하의 소액이며, 신속하고 정확한 대응 능력 확보를                위해 염소설비 설치업체와 수의계약

❍ 계약업체: **************

****************

*******************

❍ 정비기간: 계약일로부터 30일

❍ 소요예산: ****************

❍ 예산과목: 상수도사업비, 영업비, 원수 및 취수비, 수선유지교체비, 수선유지비

(염소설비 유지관리)

6	사업효과

❍ 노후염소설비 부품등을 교체 보수하여 독성가스 누출 등 안전사고를 선제적으로         예방하여 작업장 환경 개선

❍ 염소설비 운영 효율성 증대로 염소 정량 투입과 함께 수질 향상 도모로 믿을 수         있는 아리수를 생산하여 시민시정 만족도 향상에 기여

붙임 : 1. 2020년 본부 품셈공문 및 자료 1부.

2. 시방서  1부.

3. 설계내역서  1부.

4. 재료비 견적서  2부.  끝.