문서번호	정수시설과-3044
결재일자	2020.4.16.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이형문		김석정	04/16 김중영
협조	주무관		김세환
	주무관		송용배

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

디지털전력감시보호장치 점검결과 보고

2020. 04.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

디지털전력보호감시장치 점검결과 보고

우리 정수장 전력계통도 부하계통 단락 과부하 지락사고발생시 보호계전기 동작

발생시 부하를 차단하는 보호계전기 점검을 실시하여 그 결과를 보고 드림

☐ 관련근거

○ 정수장 ‘2020년 전기안전관리계획–1130호(2020.02.11.)

☐ 개   요

○ 접지방식: 22.9kV, 6.6kV 직접접지방식 △-△-Y 접지변압기 고저항 접지방식

○ 보호계전: UVR, OCR, OCGR, POR, NSOVR, RDR

○ 감시장치: GIPAM-2000FI, GIPAM-2000T, GIPAM-2200FN

○ 정정방법: 주보호계전기 후비보호 사고대비 계전기 Setting

○ 검출방법: - 22.9kV/6.6kV, GPT영상전압, NCT영상전류100/5A

- ZCT영상변류기+ OCGR지락과전류

☐ 점검목적

○ 후비보호 보호협조 안전설비 사고최소 및 정전범위 축소

○ 보호계전기 Setting 입력 데이터 관리하여 정전사고 대비

○ 보호계전기 동작시 사고원인 분석 및 보호협조 및 계통보호

☐ 변압기현황

설치장소	변압기	사용전압(1차/2차)	변압기결선	수 량	비 고
송수실 메인 변압기실	12,000kVA	22.9/6.6kV	△-△(비접지)	2대
	750kVA	6.6kV/380-220V	△-Y(중성점접지)	2대
송수실(외부) 접지변압기실	250kVA	6.6kV/220V	Y-△(저항접지)	1대	NGR 6.6kV/√3 200A 10sec
	205kVA	6.6kV/220V	Y-△(저항접지)	1대
중계펌프장 지구전기실	1,500kVA	6.6kV/380-220V	△-Y(중성점접지)	2대
배출수처리장 지구전기실	500kVA	6.6kV/380-220V	△-Y(중성점접지)	2대
2여과지 지구전기실	1,500kVA	6.6kV/380-220V	△-Y(중성점접지)	2대

☐ 보호계전기

특 성	GIPAM-2000FI	보호계전기 설정	OCR계전기 설정
계전요소 상태표시 특수기능 통 신

☐ 설치현황

연 번	설치장소	계전기종류	제조회사	설치년도	수량	비 고
1	송수실	GIPAM 2000FI, T, M	LS산전	2018년	38개
3	중계펌프장	GIPAM–2000FI	LS산전	2017년	10개
4	배출수처리장	GIPAM–2000FI	LS산전	2013년	2개
5	2여과지	GIPAM–2200FN	LS산전	2017년	2개

☐ 일자 및 인원

○ 점검일자: 2020. 4. 14. ～ 4. 16.(2일)

○ 점점인원: ****************

☐ 점검내용

○ 정수장 주변전실 지구전기실 계전기 계측상태 및 경보 점검

○ 보호계전기 설정 데이터 및 (송수실, 중계펌프장↔제어실)통신상태 점검

○ 전력계통도 보호계통 계전기 설정 데이터 관리

○ 접지변압기반 및 판넬 내부 CT 및 GPT 접지선 점검

☐ 점검사진

☐ 점검결과

○ 보호계전기 계측, 경보Setting, 통신상태 이상없음

붙   임   정수장 주변전실 지구전기실 보호계전기 Setting 현황 1부.  끝.