문서번호	설비부-5611
결재일자	2020.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
마동훈		오삼록	04/16 임정규
협 조

『창덕궁앞도성한복판 주요가로 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 04.

도시기반시설본부

(설비부)

『창덕궁앞도성한복판 주요가로 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

『창덕궁앞도성한복판 주요가로전기공사』와 관련한 건설사업관리자의

돈화문로 임시등 설치 실정 보고에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		관련근거

□ 창덕궁감 2020-088호(2020.04.14.)

- 돈화문로 하수관로정비사업의 지장물철거 및 임시조명 설치 실정보고

Ⅱ		사업개요

□ 공 사 명 : 창덕궁앞 도성한복판 주요가로 전기공사

□ 공사기간 : ‘19.01.11~’20. 7.31.(1차분)

‘19.01.11~’20. 8.31.(총차분)

□ 계약금액 : 금532,000,000원(1차분)

금1,069,240,747원(총차분)

□ 감 리 사 : ㈜경동엔지니어링

□ 시 공 사 : ㈜유니시스엔지니어링

□ 공 정 율 : 30%

Ⅲ		실정 보고내용

□ 검토내용

구 분	검토내용(문제점)	조 치 방 안 (반영,미반영)	비고
**** *****	***************************************************************************************************** ************************************************	******

□ 공사금액 증감(개략공사비)

○ 임시등 설치(4개소)

구 분	변경전(천원)	변경후(천원)	증 감(천원)	비 고
*******	*	*****	*******

□ 건설사업관리기술자 검토의견

○ 하수관로 정비사업의 지장물인 기존 가로등(3본)을 철거하여 도기본

시행 돈화문로 개선사업 공정에 이상없도록 하고

○ 안전확보를 위하여 기존 보행등주 4개소에  임시조명등을 설치하는

것이 적정하다고 판단됨

Ⅳ		보고자 의견

□ 돈화문로 개선사업(도기본) 공정에 지장이 없도록 가로등주를 철거하고 안전확보를 위한 임시 조명등(4등)을 설치하는 것이 타당하다고 사료되며 추후 설계변경에 반영하고자 함.

첨 부 1. 실정보고 관련공문(건설사업관리기술자) 1부.  끝.