문서번호	시설보수과-1240
결재일자	2020.4.16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
하지훈	우배용	04/16 代우배용
협 조

전자파측정 실시결과 보고

2020. 04.

난지물재생센터

(시설보수과)

전자파측정 실시결과 보고

2020. 4. 9일 센터 관리동 사무실, 제어실, 현장사무실 등 직원이 상주하는 공간의 전자파측정 용역을 실시하였고 측정결과에 대해 보고드림

Ⅰ		관련근거

산업안전보건법 제23조(안전조치), 24조(보건조치)

전자파측정 용역 실시계획(시설보수과-1077, 2020.4.3.)

Ⅱ		실시개요

측정대상: 센터 제어실 외 7개소

측정일시: 2020. 4. 9. (목) 10:00 ~ 17:00

측정업체: 전자파차단코리아

측정방법: 전자파측정장비를 이용한 개소별 검출치(기준값 4.0mG) 측정

Ⅲ		측정결과

위치	장소	면적	최고치 (mG)	최저치 (mG)	비고
난지물재생센터	관리동 사무실	500㎡ (20m×25m)	0.6	0.1
	제어실 (관리동 2층)	95.7㎡ (11m×8.7m)	0.3	0.1
난지물재생센터	수1처리장 현장사무실	36.5㎡ (6.4m×5.7m)	0.6	0.3	휴게실 대기석에서 기준치 초과
	슬1처리장 현장사무실	75㎡ (15m×5m)	10	1.0	사무실옆 소내전력용 TR에서 기준치 초과
	수2처리장 현장사무실	74.8㎡ (6.8m×11m)	6.5	0.3	MCC판넬에서 기준치 초과
	슬2처리장 현장사무실	50.6㎡ (11m×4.6m)	7.5	0.5	ACB판넬, 사무실 대기석에서 기준치 초과

유입펌프장	사무실	107.2㎡ (16m×6.7m)	0.9	0.1
상암오수펌프장	사무실	21.8㎡ (6.4m×3.4m)	0.3	0.1

측정결과 고압판넬(ACB판넬, MCC판넬, 소내전력용 TR), 난방용 전기판넬 바닥 등에서 기준치 4.0mG 이상의 높은 전자파가 검출

개선방안

○ 슬1처리장 현장사무실

- 소내전력용 TR(최고치 144mG)과 접하는 사무실 외벽에 전자파

차단재 설치

○ 슬2처리장 현장사무실

- ACB판넬(최고치 169mG)과 접하는 사무실 외벽에 전자파차단재 설치

○ 수2처리장 현장사무실

- MCC판넬(최고치 6.5mG)에 대해 차단소재 설치가 불가하므로 사무실 책상을 판넬과 이격 실시

○ 휴게실 바닥

- 수1처리장, 슬1,2처리장 내 휴게실 바닥(평균 30~40mG)에서 전자파 발생량이 많아 휴식시 인체에 유해하므로 온수매트 등을 비치하여 휴식 권고

Ⅳ		향후계획

전자파 측정 용역비 지출 실시

고압판넬에 영향을 받는 현장 사무실 외벽에 전자파차단재 설치

붙임: 측정결과 보고서    1부. 끝.