문서번호	기전과-2166
결재일자	2020.4.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장	남부도로사업소장
박상갑		임태수	04/17 변봉섭
협조	주무관		김해중
	주무관		조소현

2020년 양수기(엔진, 수중펌프) 점검결과 보고

2020. 4.

남부도로사업소

(기 전 과)

2020년 양수기(엔진, 수중펌프) 점검결과 보고

2020년 풍수해를 대비하여 우리사업소에서 관리하고 있는 양수기(엔진, 수중펌프)에 대한 교육 및 점검을 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 권역별 상호 공동지원 양수기 관리실태 점검계획 알림

[하천관리과-4186(2020. 3. 16.)]

○ 2020년 풍수해 대비 도로 기전시설 점검 및 정비계획

[기전과-1732(2020. 3. 24.)]

□ 수방장비 현황

○ 엔진양수기 : 5대

용량 [hp]	수량	양정 [m]	토출량 [㎥/min]	연료	호스
					구경[㎜]	길이[m]
5.5	5	32	1	휘발유	75	150

○ 수중펌프 : 9대

용량 [hp]	수량	양정 [m]	토출량 [㎥/min]	사용전압 [V]	호스
					구경[㎜]	길이[m]
5	2	20	0.5	380	75	10
10	4	15	1.2	380	100	120
20	2	15	3	380	150	10
75	1	50	3.5	380	200	6

○ 양수기 부속자재 현황

품 명	수 량	규 격
PVC 호스	5	D75×30m (고압)
PVC 호스	4	D100×30m (고압)
PVC 호스	2	D150×30m (고압)
플렉시블관	7	200∅×6m 압력10㎏f/㎠
분전반	2면	4P 380/220V 100A
케이블	100m	FCV 25sqx4C

□ 양수기 점검 및 교육개요

○ 일    시 : 2020. 4.16.(목) 13:30~16:00

○ 장    소 : 남부도로사업소

○ 대    상 : 수중펌프, 엔진양수기 등

○ 참가인원 : 12명

- 사무실 직원 : 5명 (기전과장 외 4명)

- 현 장 직 원 : 7명 (터널 및 지하차도 6명, 기전보수반 1명)

□ 점검내용

○ 수중펌프 가동 및 호스 점검

○ 엔진양수기 시동 상태, 가동 및 호스 점검

○ 수중펌프 이동용 배전반 차단기 동작 상태 점검

○ 엔진양수기 및 수중펌프 토출상태 점검

□ 교육내용

○ 엔진양수기 사용법

- 연료탱크내 연료(휘발유) 유무 확인

- 시동 전 초크 및 연료 밸브 레버 확인

- 엔진양수기 운전 전 펌프내 물을 채운 후 운전

○ 수중펌프 사용법

- 사용전 절연저항 측정

- 전원케이블 연결 전 전압(380V) 확인

- 배전반 전원케이블 연결 시 역회전 될 수 있으므로 “R, S, T”상 확인

- 감전사고 주의

□ 점검결과

○ 엔진양수기

- 가동 상태 : 총5대 중 1대 시동불량

- 토출 상태 : 양호

- 호스 누수 여부 : 양호

- 연료 보충 상태 : 양호

○ 수중펌프

- 가동 및 토출 상태 : 양호

- 호스 누수 여부 : 양호

- 배전반 전원 케이블 연결 및 전력 공급(380V) : 이상없음

□ 향후계획

○ 가동점검시 시동 불량한 엔진양수기 1대 수리(4/17)

○ 작업용 공구 및 부속 자재 구매

- 펌프 이송용 와이어 등

○ 양수기 사용법 개선

- 운전 설명서 및 작동 순서를 양수기에 부착 또는 표기

첨부  1. 점검사진 1부.

2. 엔진양수기 운전설명서 1부.  끝.