문서번호	급수운영과-6181
결재일자	2020.4.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	남부수도사업소장
송현우	서규석	이용구	04/20 박영준
협 조
	수질팀장		여종순
	기전팀장		배승철
	주무관		이성교

국사봉배수지 통수 계획

2020. 4. 20.(월)

남부수도사업소

국사봉배수지 통수 계획

국사봉배수지 준공 완료에 따른 배수지간 급수체계 전환 세부추진 계획을 수립하여 원활한 통수추진에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 배수과-10353(‘19.10.31), 남부급수운영과-16984(’19.9.6)

Ⅰ		현 황

□ 국사봉배수지(낙성대배수지 1차)

□ 시설 일반현황[ 용량=12천㎥(6,000천㎥☓2지) ]

- 위    치 : 관악구 봉천동 1718-9(상도근린공원)

- 표    고 : H.W.L=110m, L.W.L=105m

- 공사기간 : 2016.12.1 ~ 2019.10.30

- 송․배수관 부설 : D200 ~ 1000㎜, L=3.3㎞

(비굴착정비구간 : D1000㎜, L=340m)

****

Ⅱ		급수체계 전환 계획

□ 체계전환 현황도

□ 전환 전 급수현황

암사정수센터

(저양정)

암사정수센터

(고양정)

방 배

V=50천㎥

H=64, L=58

우면산가압장

낙성대

V=60천㎥

H=76 L=70

장군봉

V=10천㎥

H=109 L=104

P

□ 전환 후 급수현황

낙성대

V=60천㎥

H=76 L=70

암사정수센터

(저양정)

암사정수센터

(고양정)

방 배

V=50천㎥

H=64, L=58

우면산가압장

낙성대

V=60천㎥

H=76 L=70

P

국사봉

V=12천㎥

H=110 L=105

장군봉

V=10천㎥

H=109 L=104

□ 전·후 공급량 및 체류시간 변동

****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 급수체계 전환

□ 전환 내용

- 당초 장군봉배수지 급수지역 중 남부순환로 북측 지역 전환

∙ 급수지역 : 관악구(5개동 25,300세대, 62,000명)

∙ 공 급 량 : 16,500㎥/일, 체류시간 : 17.4hr

************

Ⅲ		세부추진 계획(19.9.6 소장방침 급수운영과-16984호 관련)

□ 4월 20일 ~ 4월 21일: 사전 시설물 (밸브실 등) 점검 및 비상대응 준비

- 제수, 공기, 퇴수 밸브실 작동 가능(고장) 여부 및 밸브 개·폐 여부 조사

- 상수관망(노후관), 다량급수처 등 비상상황 발생 시 대처를 위한 제반사항 조사

- 관말 취약지구, 정체수(경계밸브) 지역 등은 사전 관세척 및 퇴수 실시

- 비상상황(혼탁수 유입 등) 대비

· 다량급수처 현황 파악(전환대상 지역 D=80mm 이상 대형 계량기실, 학교 등 파악하여 비상시에 인입차단, 비상급수차 이동 경로파악)

· A0크기 GIS 도면(급수구역 표기) 출력비치하여 비상시 빠른 대응조치

· 급수차 점검 및 급수탑 사전 퇴수 시행, 병물아리수 재고 확보

[사업소창고(350mL×2900병) 및 독산배수지 1층 창고(2L×4600병) 현재고보유 수량]

□ 4월 20일(월): 국사봉배수지 송수관로 세척

- 송· 배수관 : D700~1000㎜, L=2.6㎞ 담수량 약 2천㎥

- 장기간 사용중단된 송수관로의 잔류염소가 확보되지 않은 관계로 배수지(#1,2지)항에 담수하여 잔류염소 기준치(0.2㎎/ℓ)확보시까지 배수관로와 병행하여 퇴수 조치

□ 4월 20일(월) ~ 4월 21일(화): 배수관로 세척

- 기존 장군봉배수지 배수관로 세척 : D400㎜, 1.1㎞

- 구 간 : 현대시장 사거리 ~ 은천삼거리입구 간

□ 4월 22일(수) : 배수관로 D600㎜세척 후 1단계 구간 통수

- 봉천벽산블루밍 아파트(2,105세대) 인입밸브 차단하여 통수추진

- 현대시장 교차로 앞 수질검사 시행

□ 4월 23일(목) ~ 4월 24일(금) : 2단계 구간 통수

- 구 간 : 현대시장 사거리 ~ 은천삼거리 입구간( D400 ~ 600㎜, L=1.2㎞ )

□ 4월 27일(월) ~ 4월 28일(화) : 3단계 구간 통수

- 구 간 : 은천로 국민은행사거리 ~ 구암길 봉천벽산아파트 앞

(D400 ~ 600㎜, L=960m)

□ 4월 29일(수) ~ 5월 8일(금) : 4단계 구간 밸브차단

- 위 치 : 봉천로 301(D400㎜), 봉천로 457길 삼신빌딩 앞(D600㎜)

- 국사봉배수지 수계로 최종 전환되는 작업으로 상시 수질 모니터링하여 수계 전환 추진(수질·기전팀 시간별 현황 파악 : 붙임 양식)

- 급수구역별 관말(다용도퇴수, 새들분기), 경계밸브 등 수질측정지점 별도 선정

□ 수계전환 계통도

****

Ⅳ		향후 추진

□ 시설물 정비

□ 장군봉배수지 관련

- 현재 장군봉배수지 #1지 유입밸브가 지수되지 않아 항청소시나 돌발사황 시 제어가 어려워 국사봉배수지 통수이후 안정기를 거쳐 국사봉배수지 수계로 전량 전환하여 시설물 정비를 추진하고, 송.배수관로를 연결하여 돌발상황 시 비상급수 운영이 가능토록 추진

∙ 개 요

┏ 밸브교체 : #1, 2지 유입밸브 D600㎜ 2개소

┗ 관로정비 : 송수관로 D700㎜, 배수관로 D900㎜ 연결 및 중간밸브설치

□ 배수지간 비상급수체계 확보

- 낙성대배수지 1차배수지(신림6, 장군봉, 국사봉)간 누수사고 등 돌발상황시 상호 비상공급 체계 확보

- 신림6배수지에서 공급되고 있는 서울대학교는 중요시설이 많고 공급량이 많아(6천톤/일) 공급 중단시 대형사고 발생우려 예방

□ 배수지 체류시간 조정으로 급수운영의 효율화

- 국사봉배수지통수에 따른 1차 배수지간 공급량을 개선하여 불합리한 체류시간을 적정 체류시간으로 조정

구 분	개선전		1차 개선후		2차 개선후		비고
	공급량	체류시간	공급량	체류시간	공급량	체류시간
신림6	41,000	11.7			35,000 (▽5.0)	13.7	공급량 (㎥/일) 체류시간 (hr)
장군봉	34,000	7.1	16,000	13.0	21,000 (+5.0)	11.4
국사봉			18,000	17.4	18,000	17.4

Ⅴ		행정사항

○ 위 세부계획과 같이 국사봉배수지 통수 및 수계전환을 시행코자하며, 관련부서와 원활한 소통하여 배수지별 수위확보 및 수질사고가 발생하지 않도록 조치.

○ 아울러 세부추진 계획을 본부 급수부에 제출하여 협조요청 코자 합니다.

붙임: 국사봉 통수작성양식(4단계) 1부.  끝.