문서번호	행정지원과-7772
결재일자	2020.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
이대영	송철호	04/20 박달경
협 조

현장제조염소시설 수리 계획

2020. 4.

서부수도사업소

(행정지원과)

현장제조염소 투입시설 냉온조절장치 수리 계획

북악터널배수지 내 현장제조염소 투입시설의 안정적인 운영 및 유지관리를 위하여 시설의 고장 또는 노후된 부위를 수리코자 함.

▢ 점검결과

- 차염실내 환풍기 날개 파손으로 가동시 진동이 심하여 교체 요망

- 차염실내 조도가 낮아 작업에 장애가 있으므로 방폭등의 추가 설치 요망

- 차염 토출펌프 라인 조임볼트 및 패킹등의 부식이 심하여 교체 요망

- 차염탱크 외함에 우수유입으로 외함상하부 부식이 심하므로 조치 요망

- 작년 겨울에 결빙되었던 소금물파이프라인 열선 노후로 교체 요망

환풍기 날개 파손	어두운 방폭등	펌프라인 볼트, 패킹 부식
차염탱크외함 부식	소금물라인 노후열선

▢ 수리계획

○ 대    상  : 북악터널배수지내 현장제조염소 투입시설

○ 추진기간 : ‘20. 4. 22.(수)

○ 추진방법  : 노후부위 교체 및 방폭등 추가 설치

- 환풍기 교체, 펌프라인 패킹, 볼트 교환, 차염탱크외함 보강 수리, 열선교체, 방폭등 추가설치(2개) 등

○ 지출방법 : 신용카드 결제

○ 소요예산(예정) : 1,568천원(VAT포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙 임 : 염소분산투입시설 점검 보고.  끝.