온수배수지 수질감시 결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박현아	김철	04/20 안창수

구로구 온수동 온수배수지 수질자동측정기 경보발생 발생 내역을 아래와 같이 보고합니다.

2020.  4.  20.

보고자 : 주무관 박현아

강서수도사업소장 귀하

▢ 일  시 : 2020.4.17.(금) 15:19

▢ 장  소 : 구로구 온수동 온수배수지

▢ 발생개요 : 수질감시시스템 탁도, 잔류염소 수질기준 초과 경보발생

▢ 경보발생 내역 및 조치사항

○ 수질자동측정기 경보 내역

- 탁도 8.85NTU, 잔류염소 0.00 경보발생

○ 조치사항

- 낙뢰로 인한 펌프 가동 중지로 기기내 시료 미유입

- 펌프 재가동하여 정상적인 시료 유입으로 수질 정상회복

- 16:29 경보 해제 (탁도 0.04NTU, 잔류염소 0.27)

▢ 향후계획

○ 실시간 수질감시에 만전을 기하고자 함. 끝.