“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「유관공사장에 대한 상주기술인 입회 철저」협조 요청

1. 서울교통공사에서 발주하여 시공중인 5호선 마곡역 신규 출입시설(#4) 공사 중 외부에 노출된 상수도관(D=300mm) 이음부 파손으로 연결통로가 침수되는 사고(’20.3.22)가 발생된 사항과 관련하여,

2. 사고원인 분석결과, 시공사인 이화공영(주)이 강서수도사업소에 사전 승인없이「상수도관 보호지침」등을 미 준수하여 시공함에 따라 발생된 사고로, 향후 이와 같은 사고가 재발되지 않도록 아래와 같이 업무 협조요청하오니 이행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

≪수도사업소≫

○ 각 사업소 관내에서 시행되는 각종 유관공사에 대하여 상주기술인 입회가 누락되는 사례가 없도록 입회업무 지시에 철저를 기할 것.

○ 상주기술인에게 단순·반복공사(급수 등)와 중요 공사(유관공사 입회, 복합공종 수반 감리업무 등)가 동시에 수반될 경우 공사관리부서장은 중요공사현장에 우선적으로 상주기술인을 배치할 것.

※ 단순·반복공사는 카톡방 등으로 현장정보 공유 및 업무지시

≪용역사(3개사)≫

○ 유관공사 입회업무를 지시를 받았을 경우, 타 업무(단순·반복공사)에 우선하여 시공감리 업무를 수행토록 할 것.

○ 상주기술인이 유관공사 입회업무 수행 중 개선사항이나 문제점이 발견될 경우 1차로 현장에 개선토록 권고 조치하고, 이에 불응 및 미 조치사항에 대해서는 사업소에 입회 보고서를 작성 제출토록 할 것.(사업소는 보고서를 근거로 사업시행자에게 해당사항 통보 조치). 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,시설,건양엔지니어링 대표이사 김종문귀하,이준엔지니어링 대표이사 이승헌귀하,대한콘설탄트 대표이사 이영민귀하
주무관	이재학		급수설비과장	유동수		급수부장	04/20 이규상
협조자	시설과장	송병욱		누수방지과장	代한현숙
시행	급수설비과-3920	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	3146-1437	/전송	3146-1429	/	hak2509@seoul.go.kr	/	대시민공개