문서번호	운영과-2387
결재일자	2020.4.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	운영과장		중랑물재생센터소장
도형철	이상영	최영효		04/21 정훈모
협 조
	주무관		류의창

제3처리장 습식탈황기(2만) 대체약품 시범운영 계획보고

2020. 4.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

제3처리장 습식탈황기(2만) 대체약품 시범운영 계획보고

우리센터에서 운영중인 탈황설비(5만)에 사용되는 액상촉매제(철 킬레이트)를 탈황설비(2만)에 공급하기 위하여 약품 이송관을 설치하고 탈황효율을 증대시켜 도시가스(예스코) 회사 및 건조시설에 공급하고자 보고함.

1		추진배경

○ 바이오가스 정제시설 황화수소 저감, 탈황(정제)효율 효과성 제고

2		시설현황

○ 제3처리장 습식탈황설비

위 치	형 식	용 량 (㎥/일)	수 량	구매약품 (제조사)	준공일	탈황기술 (공법)
제3처리장	탈황기(습식)	20,000	1	액상촉매제 (Mg-K＋) 지앤이테크(주)	2010.10	액상 반응촉매
	배연탈황기	50,000	1	액상탈황제 (철킬레이트) 지앤이테크(주)	2018. 2.	철-킬레이트 액상촉매 법 비앤이테크(주)
탈황(약품) 기술비교

처리 기술	처리 방식	주요 특징(차이점)
철-킬레이트 액상촉매 법	배연탈황기 (5만N㎥/일)	․황화수소 제거율이 99% 이상 유지되며, 촉매 재생효율이 뛰어나 연간 유지비용이 저렴. ․벤츄리스크레버, 스프레이탑, 충진탑을 이용하여 황화수소 제거. ․다단 제거방식으로 높은 탈황효율 유지. ․예스코 협약 50ppm 이하 ~ 0ppm 요구 조건충족 ․시범운영 후 연간 약품구매량: 증 49,000천원
액상 반응촉매	탈황기(습식) (2만N㎥/일)	․황화수소 제거율이 95% 이상 유지되며, 촉매 일부만 재생이 됨. ․전처리탑, 주촉매탈황탑을 이용하여 황화수소 제거. ․시범운영 후 연간 약품구매량: 감 77,821천원

※ 철-킬레이트 액상촉매 법 시설을 적극활용, 습식탈황기(2만㎥/일) 탈황효율 증대

○ 철-킬레이트 액상촉매 법

운영 잇점 및 주요 핵심화학 반응
․상온 상압에서 운전되며 기체의 용해성과 촉매의 산화환원반응을 이용해 황화수소를 고체황으로 전환 및 제거하는 기술 ․폐수 및 2차 오염물질이 발생하지 안고 사용된 촉매는 산소포기에 의해 재생되어 순환됨. ․촉매의 반응/재생(산화/환원)반응으로 약품 재상용이 가능하여 수명이 길고, 정제효율 우수	•황화수소 제거 기작 H2S(g) → H2S(aq) H2S(aq) + 2Fe3+chelatr(n-) → 2Fe2+chelatr(n-)+S0↓+2H+ •촉매 재생 O2(g) → O2(aq) 4Fe2+chelate(n-)+2H20+O(aq) → 4Fe3+chelate(n-)+4OH-

○ 배연탈황 시설 구성도

○ 현장 전경

습식탈황기(2만N㎥/일) 사용약품 : 액상촉매제	배연탈황기(5만N㎥/일) 사용약품 : 철 킬레이트
습식탈황기(2만N㎥/일) 철 킬레이트 수급 배연탈황기(5만N㎥/일) 철 킬레이트 약품공급

3		설치내용

○ 이송배관 계통도(습식2만N㎥/일, 1층 내부)

○ 배연탈황기(5만) → 습식(2만) 철-킬레이트 약품 이송연계관 설치운영.

4		시범개요

□ 시범운영 기간: ‘20. 5. 11. ~ ’20. 6. 30.

□ 추진 방향

○ 대상: 제3처리장 습식탈황기(2만N㎥/일)

○ 내용: 황화수소(H2S) 검지기를 이용하여 자체측정

- ‘20. 5. 11. ~ 일일 측정 및 모니터링 실시

5		시행방법

○ 건    명: 제3처리장 습식탈황기(2만) 대체약품 이송관 설치공사

○ 계약방법: 전자공개 수의계약(소액)

○ 사    유: 이송관 연계설치 금액이 소액이며, 전문성의 갖춘 펌프전문                    사업자 시장조사 후 최소금액을 제시한 업체를 선정실시.

○ 관련근거: 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항5호(소액)

○ 공사기간: 계약일로부터 7일

○ 소요예산: 금19,129,000원(부가세포함)

○ 예산과목: 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                                수선유지교체비(수선유지비)

6		추진일정

○ 2020. 04. 22 : 발주 및 계약

○ 2020. 04. 29 : 공사완료

7		기대효과

○ 예스코 협약기준 충족

- 황화수소(H2S) 공급 농도: 50ppm이하

○ 제1․2 건조시설 대기배출시설(TMS) SOX 발생량 저감

8		행정사항

○ 액상촉매제 잔여 전량 소진후 청소실시(2020. 5. 6.이내)

○ 미흡사항 보완후 시범 모니터링 실시(2020.5.11.예정)

○ 사전 공정안전보고서(PSM) 변경관리 실시

붙임: 1. 지침서 및 설계내역서 각 1부.

2. 견적서 2부.  끝.