문서번호	시설운영과-3264
결재일자	2020.4.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영과장	서울식물원장
이형선	배효성	04/21 이원영
협 조
	주무관		김은내

2020년

서울식물원 수경시설 운영계획

시설운영과

2020년

서울식물원 수경시설 운영계획

식물원 내 설치된 분수 등 수경시설의 안전하고 효율적인 유지 관리로 관람객에게 쾌적한 친수공간을 제공하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

▢ 2020년 수경시설 운영계획[조경과-5819(2020.04.20.)]

▢ 물놀이형 수경시설 운영 및 관리[「물환경보전법」(2018.6.13. 시행)]

Ⅱ		시 설 현 황

시설명	지역	수중펌프	설치상세 (면적,길이,높이)	노즐	조명등	비고
분수	중앙호수	11kw × 9대	D35m / H15m	121	125	원형분수
	온실지중해관	0.7kw × 1대	A2.3㎡	10	-	조형분수
물놀이터	호수원	2.2kw × 1대 1.5kw × 3대	A574㎡ / H5.2m	17	-	물놀이형
조형폰드	진입광장	3.7kw × 1대 1.5kw × 1대	A1,083㎡ / L120m	5	LED BAR	폰드
	온실	3.85kw × 1대 0.7kw × 3대	A6㎡ / H2m	3	-	폰드
생태수로	열린숲	5.5kw × 3대	A4,015 / L300m	-	-	3단 수로
계류	주제원	3.0kw × 1대 1.2kw × 1대 0.6kw × 1대	A2,439㎡ / L359m	9	-	3개소
	마곡문화관	3.0kw × 2대	A900㎡/L200m	-	-	1개소
	온실	1.7kw × 2대	A86㎡ / L45m	-	-	2개소
폭포	식물원게이트	7.5kw × 1대	A119㎡ / H9	-	-	암석
	온실열대관	1.7kw × 1대	H3.6m	-	-	인공암벽
생태연못	고산식물원	1.5kw × 1대	A224㎡ / L35m	-	-	연못
정화연못	온실열대관	0.7kw × 2대	A85㎡	-	-	연못
쿨링포그	진입광장	2.2kw × 2대	L134m	68	-	17개 기둥
	호수변	5.5kw × 2대	L215m	324	-	2개소

Ⅲ		운 영 계 획

▢ 가동기간 : 2020. 5. 1. ~ 2020. 9. 30.(5개월)

구 분	가동기간	가동횟수/일	가동시간	비 고
호수분수	5.1.~9.30. (5개월)	주ㆍ야간	09:00~11:00(2시간) 12:00~14:00(2시간) 15:00~17:00(2시간) 20:00~21:00(1시간)	강풍 및 우천 시 가동중지
물놀이터	7.1.~8.31. (2개월)	5회(40분/회)	11:00~11:40(40분간) 12:00~12:40(40분간) 13:00~13:40(40분간) 14:00~14:40(40분간) 15:00~15:40(40분간)	″ (월요일 미가동)
친수형 파고라	7.1.~8.31. (2개월)	5회(10분/회)	11:40~11:50(10분간) 12:40~12:50(10분간) 13:40~13:50(10분간) 14:40~14:50(10분간) 15:40~15:50(10분간)	″
조형폰드	5.1.~9.30. (5개월)	4회(20분/회)	10:00~10:20(20분간) 12:00~12:20(20분간) 14:00~14:20(20분간) 16:00~16:20(20분간)	″
생태수로	연중	상시	00:00~24:00	″
계류 A,B,C,마곡	5.1.~9.30. (5개월)	상시	00:00~24:00	″
생태연못	5.1.~9.30. (5개월)	상시	00:00~24:00	″
쿨링포그 (진입광장, 호수원)	5.1.~9.30. (5개월)	개별 5회 교번 (1시간/회)	09:00~19:00	″
폭포	5.1.~9.30. (5개월)	주간	10:00~18:00	″ (월요일 미가동)

※ 식물문화센터 온실 내 수경시설은 24시간 상시가동

▢ 운영기준

○ 공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정 준수

○ 식물원 주요행사 등 내부 여건에 따라 가동시간 탄력적 운영

○ 매주 월요일은 저수조 청소 및 안전점검 관계로 미가동(물놀이터, 폭포)

○ 우천, 천둥번개, 강풍시 즉시 가동중지

Ⅳ		안전점검 및 시설물관리

▢ 점검 대상 : 호수분수, 물놀이터, 폭포, 조형폰드, 생태연못, 쿨링포그

▢ 추진방법

○ 수경시설 가동전 사전점검 및 시험가동

○ 주기적 청소 및 안전점검‧정비 실시

○ 수경시설 제어반, 각종 펌프 등 기계시설물 수시관리 및 단계별 점검

▢ 시설물 안전점검‧정비

관리분야	점검 주기	비 고
기기점검 및 주변청소	수 시
설비 등 안전점검	주 1회	매주 월요일
저수조 용수 교체	일 1회	물놀이터
	월 1회	조형폰드
저수조 청소	주 1회	매주 월요일(물놀이터,폭포)
	월 1회	조형폰드
소독 등 위생상태 점검	수 시	물놀이터

▢ 시설관리 방법, 단계별 점검

○ 가동전 사전점검(운영 전)

- 수경시설물 시험가동

○ 수시 점검관리(운영 중)

- 펌프류 절연저항 측정 : 매월

- 수중펌프 흡입측 이물질 제거 : 수시

- 펌프류 진동 및 소음 점검 : 수시

○ 동절기 관리(운영 후)

- 펌프 등 동력설비 전원차단(펌프실 자동배수 전원은 제외)

- 필터류(스트레이너, 바스켓필터 등) 내부 이물질 제거

- 모든 배관 드레인(배수)밸브 개방, 물놀이터 우천 시 퇴수작업

- 동절기 급수관 동파방지(열선 등 점검)

Ⅴ		물놀이형 수경시설 수질관리

▢ 대상시설 : 물놀이터

관 리 분 야		시 기 별
		여름(7~8월)
수 질 검 사	수 시	매 일
	정 기	월 2회

▢ 수질검사 방법 및 기준

○ 측정항목별 수질 기준

측정항목	수 질 기 준	비 고
수소이온농도	5.8 ~8.6
탁 도	4NTU이하	NTU(Nephelometric Turbidty Unit) : 탁도단위
대 장 균	200(개체수/100mL) 미만
유리잔류염소	0.4 ~ 4.0mg/L	염소 소독시

※ 수질 기준 : 물환경보전법 시행규칙 제89조의3[별표 19의2] (2018.1.18. 시행)

○ 검사방법

- 정기 : 지방환경청장이 지정한 먹는물 수질검사기관 중 현장측정(PH, 유리잔류염소)이 가능한 기관에 수질검사 의뢰(15일마다 월 2회)

- 수시 : 휴대용 검사장비로 자체검사(PH, 탁도, 유리잔류염소)

○ 부적합 판정 및 수질기준을 초과하는 경우

- 시설 가동중지 ⇒ 소독 또는 청소ㆍ용수교체 ⇒ 수질 재검사 ⇒ 수질기준 충족 시 시설 재가동

- 시설 가동중지 안내문 부착

Ⅵ		행 정 사 항

▢ *******************

○ *************************************

○ ***********************

○ ***************************************

▢ 호수분수,물놀이터 가동시간 안내판 부착 및 홈페이지 게재

▢ 물놀이형 수경시설(물놀이터)은 탈의실 설치

▢ 수경시설 가동 및 지속적인 유지관리

▢ 수경시설 관리카드 작성 및 자료제출

첨부 : 1. 2020년 수경시설 운영‧관리계획(조경과) 1부.

2. 물환경보전법 시행규칙(별표19의2) 1부.

3. 물놀이형 수경시설 운영・관리 가이드라인(2019.12)

4. 수경시설 관리대장 1부.  끝.