문서번호	시설개선과-3496
결재일자	2020.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설개선과장
황인정		04/22 윤정한
협 조

주경기장 저장식 온수기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 4. 22(수)

체육시설관리사업소

(시설개선과)

주경기장 저장식 온수기 고장 보고

주경기장 공무직 휴게실과 및 화장실(B-9)에 온수를 공급하는 저장식 온수기가 고장이 발생하여 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		점검사항

□ 점검현황

○ 고장일시 : 2020. 4. 13(월)

○ 점 검 자 : 황인정 주무관외 1명

○ 점검내용 : 저장식 온수기 작동상태 점검, 밸브 및 배관 부식상태 점검

○ 점검내용

- 장기사용으로 인한 노후로 저장식 온수기 작동불능 및 내부 누수발생

- 내부 코일 및 배관 부식으로 작동 불능

공무직 휴게실 온수기	화장실(B-9) 온수기

○ 저장식 온수기 제원

설치위치	대수	용도	규격	제작사	제작년도
공무직휴게실(남)	1대	샤워기, 세면대 온수	300L	부성핫슈	2010년
B-9화장(여)	1대	세면대 온수	50L	귀뚜라미	2010년

Ⅱ		조치계획

□ 고장난 저장식온수기 및 부식된 배관를 교체하고자 함

□ 소요예산 : 약 2,700,000원

□ 시행방법 : 연간단가 업체에 작업지시 하여 교체완료하고, 추후 설계변경하여 정산코자함, 끝.