문서번호	인력개발과-7934
결재일자	2020.4.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		인재노무팀장	인력개발과장
김자겸		김형태A	04/22 김현중
협조

‘20년 상반기 태양광 발전시설 안전점검 계획

(민간위탁 연수원)

2020. 4.

‘20년 상반기 민간위탁 연수원 태양광 발전시설 안전점검 계획

공공 태양광 발전시설의 폭염, 강풍 대비 및 화재 등에 의한 안전사고 예방을 위하여 민간위탁 연수원 시설에 대한 안전점검을 추진하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□  ‘20년 상반기 공공 태양광 시설 안전점검 계획 알림

(녹색에너지과-7156호,`20.03.12.)

	< 공공시설 태양광 안전점검 계획 >
점검대상: 시, 산하기관, 자치구에 설치된 태양광 발전시설 전수 점검내용: 시설물 파손 및 동작상태, 인버터/접속함 내부 열화·접속·청소상태, 케이블상태 점검결과 : 2020. 05. 22.(금)까지 태양광 모니터링 시스템(http://solar.eseoul.go.kr) 입력

Ⅱ		안전점검 개요

□ 점검기간 : 2020.04.29.(수) ~ 05.13.(수)

□ 점검대상 : 민간위탁 연수원 2개소(서천, 수안보)

구 분	태양광설비 현황			비 고
	설 치 위 치	설비용량	운 전 개 시
******	******	*******	********
*******	******	*******	********

□ 점검방법 : 합동점검(인력개발과 담당자, 연수원 전기안전관리자)

□ 주요 점검내용(붙임1 ‘태양광설비 안전점검 체크리스트’ 참조)

- 접속함 역류방지 다이오드(과열 확인) 정상 여부 확인

- 캐이블 중간접속 및 절연 유지상태 점검

- 인버터·접속함 내부 열화상태, 청소상태 점검

- 인버터․접속함 접속단자 풀림 및 부식, 접속상태 적정 여부

- 절연 및 접지저항 측정(반기1회), 적외선 열화상 측정(분기 1회) 등

Ⅲ		점검결과 조치

□ 점검결과 시설 부적합 사항은 즉시 보수ㆍ개선하도록 시정 지시

- 볼트 풀림, 청소 불량 등 경미한 사항: 현장에서 시정 조치

- 예산이 소요되는 경우: 별도 계획 수립하여 30일 이내 보수 완료

*******************************************************

**************************

□ 공공 태양광설비 안전점검 결과 제출 : 2020. 5월(녹색에너지과)

붙임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부. 끝.