문서번호	총무과-4633
결재일자	2020.4.24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	경영지원부장
김종민		김기용	04/24 김윤규
협 조
	운영과장			김종민
	주무관			이진섭
	주무관			김종경
	주무관			허민

서울시립미술관 태양광 발전시설 안전점검 계획

2020. 4.

서울시립미술관

(총무과)

서울시립미술관 태양광 발전시설 안전점검 계획

시립미술관 태양광 발전시설의 사고예방과 안전성 강화를 위한 안전점검 계획을 보고 드림

□ 추진개요

○ 추진근거

- 공공 태양광 발전시설 안전관리 종합계획(녹색에너지과-2745, 2019.1.31.)

- 태양광 설비 설치·관리 업무매뉴얼(녹색에너지과-9612, 2019.4.15.)

- 공공 태양광 시설 보급·유지관리 추진계획(녹색에너지과-7064, 2020.3.5)

○ 태양광 현황

구분	설 치 용 량(kW)	현 황 사 진
합 계	150
난지창작스튜디오 (마포구 하늘공원로 84)	130
북서울미술관 (노원구 동일로 1238)	20

○ 추진기간 : 2020. 4월 ~ 12월

○ 추진방법 : 자체점검 및 외부전문기관 위탁점검 병행

- 자체점검 : 수시점검 및 일상점검

- 위탁점검 : 전수점검(5, 9월) 및 특별점검

○ 소요예산 : 2,000천원

□ 세부 점검계획

○ 점검내용 및 주기

구 분	주요 점검내용	점검주기
수시점검	∙모니터링 발전상태 표시 및 센서 정상동작 여부 ∙인버터 LCD표시창 발전상황 정보표시 이상 여부	수 시
일상점검	∙태양광 모듈 표면 오염 및 파손, 접속케이블 손상 여부 ∙구조물 및 부속자재 고정볼트 풀림여부, 인버터 정상동작 여부	월 1회
전수점검	∙구조물 및 장비 부식 여부, 외부배선 손상, 접속단자 풀림 여부 ∙외부전문기관 전기안전진단 실시(한국전기안전공사 등)	년 2회 (5,9월)
특별점검	∙태양광 발전설비 정상가동에 문제가 발생한 때 ∙외부기관 안전점검 등의 사유가 발생한 때 등	필요시

- 상반기 자체점검 : 2020.4.29.(수) ~ 5.13(수)

○ 점검방법

- 수시점검, 일상점검 : 미술관 자체(전기안전관리자 또는 관리자) 점검

- 전수점검, 특별점검 : 외부전문기관(한국전기안전공사 등) 점검

○ 점검결과

- 경미한 사항(볼트 풀림, 청소 불량 등) : 현장에서 즉시 시정 조치

- 예산이 소요되는 사항 : 전문업체를 통한 교체 및 수리 실시

□ 행정사항

○ 소요예산 : 약2,000천원

- 위탁점검 : 점검비용 1식 × 1,000천원 × 2회 = 2,000천원

- 지급방법 : 일상경비

○ 예산과목 : 서울시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비

붙 임 : 태양광 설비 안전점검 체크리스트 1부