함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	도봉구청장(주택과장)
(경유)
제목	사업시행인가 신청에 따른 협의 관련 보완 회신(청호빌라가로주택정비사업)(제16호)

1. 주택과-15373(2020.04.20.)호『사업시행인가 신청에 따른 협의(청호빌라가로주택정비사업)』와 관련입니다.

2. 협의신청 개요

가. 대지위치:*******************

나. 사업시행자:***********************

다. 건축규모: 지하2층/지상7층 아파트 2개동 연면적 5,612.37㎡

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 5월 1일(금)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완내용

○ 소방 관련 보완사항

가. 임시소방시설설치내역서 수정 요함(대형소화기 제외 및 간이소화장치 기재)

나. 소방시설계계약서(발주자와의계약) 사본 제출 요함

다. 방재실에 누락된 감지기 도면표시 요함

라. 시험배관은 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관에서 분기된 도면으로 표시 요함

마. 지상1층 송수구는 102동에 추가 설치 요함

바. 스프링클러헤드는 소방기계 도면에“수직연소 확대방지용 스프링클러헤드”표기 요함

(표기 예시: 창문에서 0.6m이내, 헤드간 1.8m이내 설치)

사. 제어반(감지,동력) 내진설계 관련 도서 제출 요함

○ 건축 관련 검토사항

가. 다음장소 방화구획 적정여부 확인 요함

- 지하2층“주민공동시설”계단 출입구(2개소) 층별 방화구획 요함(창호도 및 창호일람표 표기)

[출입구 창호일람표 표기 시 프레임 및 부속품 포함하여  방확구획 표시 요함]

- 지하1층 및 지상1층 각 계단 출입구(8개소) 층별 방화구획 요함(창호도 및 창호일람표 표기)

[출입구 창호일람표 표기 시 프레임 및 부속품 포함하여  방확구획 표시 요함]

- 층별 TPS, EPS, A/V실 방화구획 요함

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	전철		예방과장	04/24 조원호
협조자
시행	예방과-3924	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)