문서번호	정수시설과-4818
결재일자	2020.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	04/28 이철범
협 조
	주무관			김재성

고도정수시설 회수조펌프 점검결과 보고

2020. 4.

암사아리수정수센터

고도정수시설 회수조펌프 점검결과 보고

고도정수시설 회수조펌프를 점검한 결과 1, 3호기 주요 부품의 파손으로 가동이 불가능한 바 이를 신속히 정비코자 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20. 4. 26(일)

❍ 점 검 자 : 공업8급 조광호 외 2명

❍ 점검대상

<고도 회수조펌프 전경>

기 기 명	형식 및 규격	댓 수
회수조펌프	편흡입 볼류트펌프, 4.8m3/min×25mH×30kW	3

❍ 점검결과

- 1호기 : 커플링고무 마모에 따른 축정렬 불일치로 과도한 진동발생

⇨ 베어링, 메카니컬씰, 축 파손

- 3호기 : 모터 베어링 파손에 따른 축정렬 불일치로 과도한 진동발생

⇨ 베어링 및 메카니컬씰 파손, 베어링하우징 마모

축 손상	커플링고무 마모 및 커플링볼트 손상
펌프측 커플링 파손	베어링 파손 및 베어링하우징 마모

❍ 현황사진

□ 조치계획

❍ 주요내용

- 1호기 : 축(펌프), 커플링 교체

- 3호기 : 베어링 하우징 교체

- 1,2,3호기(2호기는 예방정비) : 베어링(펌프, 모터)※, 메카니컬씰, 커플링고무 교체

- 분해 후 필요시 슬리브 등 주요 소모품의 교체를 통한 추가고장 예방

※ 베어링 일부는 우리정수센터에서 보유중인 지급자재 활용

베어링 사용처	베어링규격	필요수량	보유 수량	추가구매 수량
모터부하측	6312	6개 (2개×3대)	6개	0개
모터반부하측	6309	6개 (2개×3대)	3개	3개
펌프부하/반부하측	6308	12개 (4개×3대)	10개	2개

❍ 발주방법

- 계약방법 : 수의계약

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 1항 5호

- 계약건명 : 고도정수처리장 회수펌프 정비

- 추정예산 : 약15,000천원

- 납품기한 : 계약일로부터 20일

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비.  끝.