문서번호	기전설비과-4283
결재일자	2020.4.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비과장	생산부장
이래운		조성태	04/28 서대훈
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

『낙산배수지 건설공사』

현안사항 회의결과 보고

2020. 4.

상수도사업본부

[생산부]

『낙산배수지 건설공사』

현안사항 회의결과 보고

본부에서 시행중인「낙산배수지 건설공사」관련 낙산가압장 내 송수배관 교체를 위한 공사계획  및 일정 등에 대하여 현안사항 회의를 실시하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 목    적: 배수지 적정 체류시간 확보(7.2시간→12.1시간)를 통한 아리수 안정적 공급

○ 규    모: 배수지 2,300㎥ 확충(기존 3,300㎥→ 확충 5,600㎥)

송배수관 부설 400mm, L=597m

○ 사업기간: 2017. 12. 13.~2020. 5. 30.

○ 총사업비: 4,165백만원(도급비 2,368백만원)

○ 시 공 사: ㈜엔씨종합건설 외 1개사

○ 감 리 사: ㈜한국종합기술 외 1개사

Ⅱ		회 의 개 요

○ 건    명: 낙산가압장 송수배관 교체관련 현안사항 회의 개최

○ 일    시: 2020. 4. 27.(월) 14:00 ~ 15:00

○ 장    소: 본부 5층 북카페

○ 참 석 자: 본부, 사업소, 감리단, 시공사 등 11명

- 본부: 기전설비과, 배수과, 시설과 담당 주무관

- 중부수도사업소 : 급수운영 및 가압장 운영관련 담당자

- 현장: 감리단장 및 시공사 현장대리인 등

○ 회의안건

- 낙산가압장 내 송수배관 교체공사 일정 및 세부계획 검토

- 공사 중 급수운영 방안

- 각 부서별 협조사항 등

	<합동회의 개최사진 >

Ⅲ		회 의 내 용

○ 기전설비과

- 낙산가압장 송수배관 교체를 위한 작업시간은 약 4시간 정도 예상되어 물 사용량이 적은 평일 야간시간대에 공사를 진행할 계획이며,

- 공사시행 전 사전준비를 철저히 하여 급수운영의 문제점이 발생하지 않도록  할 예정임.

○ 배수과

낙산배수지는 유출 유량계가 없어 수위변화 패턴을 정확히 알 수가 없으므로 공사 시행 전 사전 실증 테스트를(배수지 만수위 확보 후 수위변화 확인)할 필요가 있으며,

실증 테스트 결과를 토대로 공사계획을 수립하여 급수운영에 지장이 없도록 진행하는 것이 바람직함.

또한, 사업소에서는 공사기간 중 안정적 급수운영을 위해 공사 전 해당 급수구역 내 다량급수처 홍보 실시(저수조 만수위 확보)

○ 시설과

- 낙산배수지(증설) 담수, 송배수관 세척 등 통수을 위해 조속한 공사진행이 필요함.

○ 중부수도사업소

- 송수배관 교체공사 전 사전 실증테스트를 실시하여 수위변화 패턴 등을  사전에 파악하는 것이 중요하며,

- 실증테스트 시 배수지 수위가 1.5m이하로 내려가면 안정적인 급수운영을 위해 송수펌프를 가동하여 배수지 수위 확보 필요.

- 공사 중 비상상황 발생 시 대처방안 등도 고려한 공사계획 수립.

- 급수운영에 지장이 없도록 해당 급수구역 내 다량급수처의 사전홍보를 실시하여 공사 전 저수조 만수위 확보 필요.

- 배수지 항청소 일정을 고려하여 공사일정 수립요망.

○ 책임건설사업관리기술자

- 공사 시행 전 사전 준비를 철저를 하도록 하겠으며, 실증테스트 후 공사 계획을 최종 확정하겠음.

Ⅳ		회 의 결 과

○ 사전 실증테스트 실시 후 공사계획 확정 및 공사 시행

- 사전 실증테스트 : 2020. 5. 7. 22시~5. 8. 4시

- 송수관 교체공사 : 2020. 5. 12. 22시~5. 13. 4시(예정)

※ 공사시간은 사전 실증테스트 후 확정 예정임

○ 공사기간 중 낙산배수지 만수위 확보 및 수위감시 강화(중부수도사업소)

○ 해당 급수구역 내 다량급수처 저수조 만수위 확보 사전홍보 실시 (중부수도사업소)

Ⅴ		향 후 계 획

○ 관련부서 및 시공사 등 회의결과 공유

○ 회의결과를 반영한 공사계획 수립 및 시행

붙임  1. 참석자 명단    1부.

2. 공사계획서(안) 1부.  끝.