“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	남부수도사업소
수신	***********************************
(경유)
제목	녹에 취약한 공용급수관 설계내역서 검토 회신(사당현대2차아파트)

1. 상수도 시정에 많은 관심을 가져주셔서 감사드리며 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 단지에서 신청하신 주택 내 녹에 취약한 공용급수관 교체공사 설계내역서를 검토하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리니 의견을 반영하여 수정 후 시공업체 선정 입찰공고 및 관할 구청에 설계자문 의뢰하시기 바랍니다.

가. 건 물 현 황

1) 아파트: *********

2) 주  소: *****************************

3) 사용승인일: 1993. 1. 7.

4) 건축규모: 지하1층/지상15층, 1개동, 연면적 8,714.49㎡

5) 세대수: 81세대

나. 검 토 사 항

검토사항	항 목	검토결과	검 토 의 견
시공 및 감리 업체선정 입찰공고문 (입찰참가자격)	시공업체선정	필 수	전문건설업등록업체와 계약 - 기계설비공사업 ( 건물내부 기계실 및 공동구 비트 포함 ) - 상하수도설비공사업 ( 굴착이 수반되는 건물 외부 공사 ) · 2종이상의 전문공사가 복합된 공사로서 전체 공사예정금액이 3억원 미만이고, 주된 전문공사의 공사예정금액이 전체 공사예정금액의 2분의 1이상인 경우에는 주된 전문공사에서 그 나머지 부분의 공사를 시행할 수 있다 소방시설공사는 부득이한 경우를 제외하고 소방시설사업법에 따라 별도 발주
	감리업체선정	필 수	감리자격이 있는 자(기계설비분야 중급기술자 이상)를 선정 - 굴착 부분: 상주 감리 - 그 외 부분: 주2회 이상 상주 감리
	자본금	권 고	5억이상
	공사실적	권 고	공사 실적에 따른 단지규모(세대수)제한 - 700세대 미만인 경우 최근3년간 해당아파트 세대수 이상, 3개단지 이상 실적
	공사 및 사업수행평가 금액	권 고	제한 할 수 없음
시 방 서	자재 및 적용기준	적 정	수도법 제14조(수도용 자재 인증 등) 제1항 및 동시행령 제24조2(수도용 자재와 제품의 사용) 한국상하수도협회 인증한 KC(위생안전기준)제품 및 KS(한국산업규격) 제품 사용

검토사항	항 목	검토결과	검 토 의 견
설계 내역서	노임 단가	적 정	‘20년 상반기 대한건설협회 공표 노임단가 적용
	원가계산 제비율	적 정	‘20년 상반기 건축·산업환경설비공사 원가계산 제비율 적용
	배수용 밸브 설계 여부	적 정	수도법 시행규칙 제9조 2 배수(排水)용 밸브 설계서 반영
	이중배관 설계 여부	적 정	비상시 급수를 위한 이중배관 설계서 반영
	주관경 여부 (수도계량기~저수조 앞)	적 정	수도조례 제16조제1항 동 시행규칙 제14조제1호 적정 구경(Ø80㎜) 여부
	감압변 설계 여부	적 정	전세대 감압밸브(역류방지 기능) 설계서 반영
기 타	재개발·재건축 여부	적 정	사업 계획 없음

다. 기타 검토의견

1) 주 수도계량기 밸브가 이탈하여 누수가 발생하지 않도록 주의하여 시공하며 만약의 사고를 대비하여 분기밸브의 위치를 사전에 확인 한다.

※ 수돗물 단수, 분기밸브 위치 협의: 시설관리과(☏3146-4593)

2) 세대별 계량기는 동파가 되지 않도록 보온을 철저히 한다.

3) 물량산출서의 시공물량은 변동이 존재하며 공사완료 후 선정된 감리자를 통해 실제시공물량 증․감 사항을 반영한 설계변경내역서 및 감리보고서를 받아 공사비 적정 여부를 확인한다

4) 붙임 문서 “주택 내 녹에 취약한 공용급수관 교체공사비 지원 조건”에 맞춰 시공이 이루어지도록 한다.

3. 앞으로도 서울시정에 많은 관심을 가져 주시길 바라며, 사당현대2차아파트 입주민의 가정에 건강과 행복이 늘 함께 하시길 기원합니다.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	박상현		주무관	박학중		현장민원과장	04/29 이연섭
협조자
시행	현장민원과-6418	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2574	/전송	02-3146-4657	/		/	부분공개(6)