문서번호	배수과-4345
결재일자	2020.5.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
문정주		김원수	전결 05/04 이규상
협조	주무관		조성균
	주무관		조종식

『고덕 주공6단지 주택재건축정비사업 관련』

인입관 분기승인 요청 검토 결과

2020. 5.

급수부

(배수과)

『고덕 주공6단지 주택재건축정비사업 관련』

인입관 분기승인 요청 검토 결과

강동구 고덕 주공6단지 주택재건축아파트 인입 급수관 설치를 위한 분기 승인 요청 건에 대해 검토 결과를 보고 드림.

1		현황

□ 사업현황

❍ 사업명 : 고덕주공6단지 주택재건축정비사업

❍ 위  치 : 강동구 상일동 124 번지 일대

❍ 규  모 : 공동주택 19개동 1,824세대, 지하3층/지상 29층

□ 분기승인 요청 현황(강동수도 시설관리과-4666호, ’20. 3. 25.)

❍ 용  도 : 재건축 아파트 인입 급수관용

❍ 분기관 : 700㎜(1997/DCIP) × 300㎜(※ 부단수 분기)

❍ 위치도

2		분기 검토 현황

□ 인접 배수관 현황

❍ 급수수계

정수센터	배수지	구경(㎜)	부설년도	관종	용도
광암	길동	700	1997	DCIP	배수본관
		200	2009	DCIP	배수지관

❍ 배관망도(※ 분기 상세도 포함)

**

□ 분기검토 결과

❍ 재건축 아파트 인입관 300㎜ 설치를 위해서는 배수본관 700㎜에서 분기토록 승인(※ A부 참조)

❍ 기존 인입관 200㎜ 또한 배수본관 700㎜에서 분기되어 있어 분기점 폐쇄가 필요하나, 해당지점 전․후 1.6㎞ 구간에 퇴수변이 없어 **************************(※ B부 및 key map 참조)

- 분기점 폐쇄 시 라인스토핑 추가 작업으로 배수본관 손상 및 추가 비용 발생

- 기존 분기는 퇴수 구경으로 적정(※ 상수도설계기준 KDS 57 50 00 2.10 본관의 1/2～1/4)

3		행정사항

□ 관할 사업소에 분기 검토 결과 및 기타 안내사항 통보

❍ 검토결과 : ******

위치	분기 관경(㎜)		조건부 사항
	본관	지관
강동구 상일동 124번지 일대	700	300	․ *****************************************************************

❍ 기타 안내사항

- 공사완료 후, 분기승인 관리카드를 GIS 공사관리에 입력하고 입력 결과물은 공사완료일로부터 5일 이내 본부(배수과)로 제출.  끝.