문서번호	운영과-691
결재일자	2020.5.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	난지물재생센터소장
김지응	김학춘	05/04 한성현
협 조	시설보수과장		조선행
	주무관		정재헌

안전하고 행복한 물환경 도시 서울

분뇨+음폐수 별도 소화처리 검토의견 보고

2020. 5.

난지물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□

분뇨+음폐수 별도 소화처리 검토의견 보고

□ 시설 및 운영현황

○ 소화시설 : 중온 혐기성소화조 11지

구 분	제 1 처리장	제 2 처리장
형 식	혐기성 2단 중온소화	혐기성 단단 중온소화
규 격	ø26.0m × 12.5mH × 8지	ø26.5m × 13.5mH × 3지
용 량	53,066㎥	21,504㎥

- ‘85년 하수유입량 50만톤/일에 BOD 200, SS 250㎎/ℓ 으로 예측하여 실시설계 하였으나 유입수질 낮음에 따라 1처리장 소화조를 당초 3개 계열(12지)에서 1계열(4지)설치를 유보한 2개 계열(8지)만 설치함

○ ‘19년 운영현황 (1처리장 기준)

- 소화조에 하수슬러지+분뇨슬러지 전량 + 음폐수 1/2 유입

- 소화조 유입유량은 2,899㎥/일로, 설계치 1,934㎥/일의 약 150%로  소화일수는 설계기준(27.4일) 대비 크케 밑도는 수준(18.3일)임(용량부족)

(단위 :㎥/일)

구 분	합계	하수슬러지	분뇨슬러지	음폐수	소화일수
1처리장	2,899	2,105	721	73	18.3
2처리장	749	676	-	73	28.7

□ 유사사례 검토

○ 중랑물재생센터 : 분뇨+음폐수를 별도 소화처리 후 하수와 병합 소화처리

- 분뇨+음폐수를 2처리장(단단) 7개 소화조에서 처리한 후

- 3처리장 2단(7개 세트)에 유입시켜 병합처리(총 소화일수 38일)

<중랑센터 소화조 운영 검토>

◇ 소화조 및 분뇨·음폐수반입 현황

- 2처리장 : 10개지 중 7개지 운영(1지 3,630㎥)

- 3처리장 : 14개지 운영(1지 9,930㎥)

- 분뇨    :  1,000㎥

- 음폐수  :  300㎥

- 하수 농축슬러지 : 4,000㎥

◇ 소화용량 검토(여유용량이 확보되어 있음)

- 2소화조 용량 : 3,630㎥ × 7지 = 25,410 ㎥

- 2소화조 (13일 처리량) : 25,410㎥/13일 = 1,954㎥/일

· 분뇨+음폐수 반입량(1,300)보다 커서 처리가능

- 3소화조 용량 : 9,930㎥ × 14지 = 139,020㎥

- 3소화조 (25일 처리량) : 139,020㎥/25일 = 5,560㎥/일

· 분뇨+음폐수+하수 반입량(5,300)보다 커서 처리가능

□ 검토의견

○ #1처리장의 1개 세트 소화조에서 분뇨슬러지를 별도 소화할 경우 1단의 소화일수가 9.2일 (“1개지”6,633/721㎥=9.2)로 용량이 다소 부족하고

○ 소화과정 진행중 유기산 농도 상승 등 아래와 같은 문제점이 예상되므로

- 고농도 유기물로 유기산 농도가 지속적으로 증가될 우려가 있고 이 경우 일반적으로 별도의 중화처리 및 전처리시설 등 설치가 필요함

- 소화후 탈수케익의 발열량이 일정치 않아 후속처리에 많은 지장 초래

· 하수와 분뇨슬러지케익이 불규칙하게 혼합 발생되어 자체소각시설 처리시 온도제어가 어렵고 건조시설 부산물도 발전소에서 연료로 사용 곤란

○ 향후, 1처리장을 단단 소화방식으로 개조하여 소화조 여유용량이 확보될 경우에 적용 여부를 검토하고

○ 우선, 소화용량에 다소 여유가 있는 2처리장(소화일수 28.7일)에 분뇨슬러지를 균등 분배하여 유량 및 유기물 부하 균등화를 통한 소화효율 향상 방안을 검토·추진하겠음