문서번호	정수시설과-5016
결재일자	2020.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		양영민	05/06 이철범
협 조
	주무관			김재성

고도정수처리장 AOP가압수펌프 점검결과 보고

2020. 4.

암사아리수정수센터

고도정수처리장 AOP가압수펌프 점검결과 보고

고도정수시설 AOP가압수펌프를 점검한 결과 2호기에서 이상소음이 발생하여 이를 신속히 정비코자 보고드림

□ 점검개요

❍ 점검일시 : ’20.4.24(금)

❍ 점 검 자 : 공업8급 조광호, 금성산업자동펌프 이정남

❍ 점검대상

기 기 명	형식 및 규격	댓수(예비)	설치년도
AOP가압수펌프	입형다단원심펌프, 833l/min×55mH×11kW	4(1)	2013 (2019)

❍ 점검결과(2호기)

- 이상소음이 발생하여 점검한 결과 모터 베어링 파손 및 베어링 브라켓 마모에 따른 소음 및 진동발생

❍ 현황사진

AOP가압수펌프 전경	유도전동기 구조(베어링 브라켓)

□ 조치계획

❍ 주요내용

- 2호기 모터 베어링 및 베어링 브라켓(부하/반부하측) 교체

❍ 구매내용

- 구매방법 : 물품구매로 우선 정비하고 추후 신용카드 결제후 결제계좌 입금

- 소요예산 : 약800천원

- 납품기한 : 계약일로부터 10일

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비.  끝.