문서번호	시설과-1311
결재일자	2020.5.6.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	05/06 신용철
협조
	주무관		김형식

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수!’

「수유6배수지 건설공사 외 1개소」

예비 준공검사 시행 결과 보고

2020. 4.

상수도사업본부

(시 설 과)

「수유6배수지 건설공사외 1개소」

예비 준공검사 시행 결과 보고

「수유6배수지 건설공사외 1개소」에 대하여 차수공사 준공 전 시행한 예비 준공검사 결과를 보고 드림.

□ 공사현황

(단위 : 백만원)

구 분			수유6배수지	낙산배수지
공사개요			․ 배수지 증설 3,100㎥, ․ 송배수관 부설 D = 500~600㎜ L = 990m	․ 배수지 증설 2,300㎥ ․ 송배수관 부설 D = 400㎜ L = 597m
총 사업비			5,872	4,102
계약현황	금차 계약금액 (총차)	토목기계	208(2,861)	284(2,368)
		전기	7(116)	114(149)
	금차 계약기간 (총차)	토목기계	2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 30. (2017. 12. 13. ~ 2020. 5. 30.)	2020. 1. 1. ~ 2020. 5.30. (2017.12. 13. ~ 2020. 5.30.)
		전기	2020. 1. 1. ~ 2020. 5. 30. (2018. 7. 5. ~ 2020. 5. 30.)	2019. 1. 1. ~ 2020. 5. 15. (2018. 6. 4. ~ 2020. 5. 30.)
	계약 상대자	토목기계	영동건설(주)외 2개사	㈜엔씨종합건설외 2개사
		전기	지웅건설	㈜우주전력
건설사업관리자			㈜한국종합기술 외 1개사

□ 추진근거

○ 건설기술진흥법 시행령

- 발주청의 업무범위에 예비 준공검사 명시(제56조)

○ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침(국토부 고시 제2018-385호)

- 준공검사 등의 절차에 따라 예비준공검사원 접수(제74조)

○ 건설공사 예비 준공검사 시행 방법 개선(기술심사담당관-10083호, ’18.6.28.)

- 시행주체(발주청), 검사자(2인 이상, 유지관리부서 입회) 등 재정비

□ 예비준공검사 개요

○ 일   시 : 2020. 4. 29.(수)

○ 장   소 : 수유6배수지 및 낙산배수지 공사 현장

○ 주요 점검사항

- 준공기한 내 미시공분 준공가능 여부

- 공사내용 중 미진한 사항, 유지관리상 개선사항 및 기타사항 등

○ 점검자 : 총 8명

- 외부전문가(1명)+기술지원사업관리자(4명)+발주처 분야별 직원(3명)

○ 입회자 : 총 12명

- 유지관리부서 분야별 직원(북부2명,중부2명)+공사관리관(3명)+현장 관계자(5명)

□ 검사결과(지적건수 총 14건)

구분	건수	수유6배수지	낙산배수지
공통분야	1	******************* *******	******************* *******
토목분야	9	********************** *********** ********************* ******** ********************* ******* ********************* *************** *********************************************	****************** ****************** ******* *************************** ******************** ********************** ******************
기계분야	2	**********************	**************
전기분야	2	*********	******************* *********** ************

□ 조치계획

○ 지적사항 조치계획

- 실정보고 반영사항(4건)

▹*************************************

▹***************************

▹*********************

▹****************************

- 시공사 보완사항(10건)

▹포장 및 조경공사 공정관리 외 9건

○ 검사결과 통보(본부 ⇒ 유지관리부서, 건설사업관리단)

- 북부수도사업소 및 중부수도사업소 검사 결과 공유

- 책임건설사업관리기술자는 지적사항에 대하여 준공기한 전까지 조치하고 처리결과를 본부에 별도 제출

○ 최종 준공검사(’20년 6월)

□ 행정사항

○ 외부전문가 참석수당 지급

- 지급금액 : 금280,000원(280,000원/일·인 × 1인)

▹ 예비 준공검사 시 외부전문가 활동시간 8시간 인정(1일 8시간 기준)

※ 한국엔지니어링협회에서 공표한 2020년 특급기술자 노임단가 적용

- 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비,시설부대비

- 외부전문가(1명)

연번	분야	소속	성명	연락처
1	토목	*********	***	*************

붙 임 : 1. 예비준공검사 사진 1부.

2. 예비준공검사 서명부 및 개별 의견서 각 1부.

3. 예비준공검사 서명부 1부.  끝.