문서번호	정수과-5588
결재일자	2020.5.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
강광영		이병옥	05/06 가길현
협 조
	정수시설과장			유영춘
	주무관			강병훈
	주무관			함진각
	주무관			양묘식
	주무관			강현삼
	주무관			안치화

강북정수센터 아리수 공급에 따른

우리 센터 공급체계 조정 검토

2020. 5.

영등포아리수정수센터

강북정수센터 아리수 공급에 따른

우리 센터 공급체계 조정 및 수질관리 대책

우리 영등포정수센터의 안정적 수돗물 생산을 위한 강북정수센터 아리수 보충 공급방안에 따른 공급체계 조정 및 수질관리 안정에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거 및 배경

□ 추진근거

○ 상수도사업본부장 방침 배수과-4183(2020.4.24.)호

□ 추진배경

○ 급수현황 : 4개구 59개동(656천 세대, 1,614천명)

○ 계통별 생산현황(‘20. 3월 말 현재)

(단위 : 만톤/일)

배수지 항 목	계	1정수장				2정수장				비 고
		소 계	목 동	신 정	신 월	소 계	목 동	금 천	우장산
고도처리 시설용량	45	22.5				22.5				표준정수시설용량 55만톤/일
공급량	44 (-1)	25.5 (+3)	9	11	5.5	18.5 (-4)	4	9	5.5	일최대생산량 50.4만톤/일

□ 문제점

○ 현재 우리 정수센터 1정수장은 자체 시설용량을 초과하여 생산, 공급중이며, 장기적으로는 마곡지구 입주 증가 등으로 지속적인 공급량 증가가 예상되어 조속한 시일내 공급량 조정 대책 필요

- 계획조정 공급량 : 단기 +3만톤/일,  중장기 +7~10만톤/일

2		추진시 주요 검토사항

□ 주요 검토사항

① 북악터널과 영등포정수지 수두차에 의한 물쏠림 우려방안 검토

- 영등포정수지와 백련, 증산배수지 간 수두차가 커 보충공급 시      정수지로 물쏠림 발생우려되어 ‘07년 감압밸브 설치하여 공급

- 성산가압장 앞 D1200 제수밸브 1개소 및 정수지 앞 유입부 제수      밸브 1개소의 개도율 조절로 정수지 유입압력 조절 가능

② 정수지 유입부 제수밸브 가동 불능 구동기(액츄레이터) 교체

- 밸브실 내 침수 및 장시간 사용하지 않아 가동 불능인 액츄레이터      교체 등 가동 확인

③ 강북정수센터 보충수 공급관로 세척방안

- 제2정수지 유입관로(D1200)에서 배출수지로 D300 관로 연결되어      관로 세척수를 배출수지로 서서히 배출하면서 관내 청소

- 필요시 제2정수지 1지 비워서 관세척도 병행

④ 강북정수센터 보충수 수질관리 방안

- 공급관로상에 수질측정 장비 설치 : 탁도, 잔류염소 관리

- 현재 생산이 중단된 막여과 시설 및 풍납취수장의 기존 수질측정      장비 활용

3		관련 부서 업부분장

□ 부서별 업무분장

○ 정수과

- 제수밸브 개도율(2개소) 제어를 통한 공급 가능 여부 사전 실증      테스트 시행

· 성산가압장 앞 제수밸브 개도율 조정(20~30%) 및 정수지 유입부      제수밸브 개도율 조정(1~5%)으로 공급 가능 여부 확인

- 강북정수 보충 공급수에 대한 수질측정기 설치

· 기존 막여과 시설 및 풍납취수장에 설치된 수질측정기 활용가능      여부 검토

· 강북정수 ⇒ 영등포 제2정수지 유입 전 단계 배출수지 건물내에      측정기 설치

· 공급수질 체크 : 탁도, 잔류염소 등(‘20년 5월중 설치 완료)

- 제2정수장 수계 기존 생산량과 강북정수센터 보충 공급량 혼용시      잔류염소 등 수질관리(추후 배수지내 재염소시설 설치 등 검토)

○ 정수시설과

- 제2정수정 정수지 유입밸브 구동기(액츄레이터) 교체

· 액츄레이터 교체 후 제어실에서 밸브제어 가능 여부 조치

- 성산대교 북단 현재 운휴상태인 SP2 유량계값 측정될 수 있도록      확인 조치

- 수질계측기(탁도, 잔류염소) 설치에 따른 전기, 통신시설 등 설치  지원 협조(‘20년 5월중 설치 완료)

· 유입 배관(D1200)에서 계측기까지 스텐레스 20A 배관 설치

- 제2정수지 유입부 배관 나팔관 설치 : 정수지 유입 유량 완충           효과 및 거품발생 방지를 위해 3~5m 높이의 나팔관 설치

※ ‘20. 5.13(수) #2-1정수지 청소시 유입부 배관 형태 확인 후      나팔관 설치 불가시 유량 완충 효과를 위한 스텐레스판 설치 검토

4		행정사항

□ 예산 추가 발생 등 업무 협조 필요시 본부 배수과 협조 요청

붙임 : 영등포정수센터 수요량 증대 관련 공급방안 검토 방침서 1부.  끝.