문서번호	수질과-4717
결재일자	2020.5.7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		수질과장	생산부장
김봉철		서한호	05/07 서대훈
협조

2019년 정수센터 수질관리 평가 결과 보고

2020. 5.

상수도사업본부

(생산부)

2019년 정수센터 수질관리 평가 결과 보고

정수센터 수질 향상 노력과 경쟁을 유도하기 위해 시행하고 있는

수질관리 분야 비교 평가와 관련, 2019년 종합결과를 보고 드림.

Ⅰ		평가 개요

□ 평가대상 : 6개 아리수정수센터 수질관리 업무

□ 기  간 : ‘19년 1월~12월

□ 방  법 : 분기별(1/4분기~4/4분기) 수질관리 실적을 합산하여

연간 종합 평가(3개 그룹으로 나누어 절대평가)

※ A그룹(99점이상), B그룹(98점이상~99점미만), C그룹(98점미만)

□ 평가항목 및 배점 : 3개 분야(100점)

구 분	정 수 수질분야	SWN수질자동 계측기 관리분야	기타(수질분석능력 및 생산단가 등)	가․감점
배 점	63	19	18	가점 : 0.5 감점 : -3

□ 평가 반영자료

□ 정수 수질분야

- 물연구원에서 월 2회 분석한 6개 정수센터 분석결과 자료

□ 서울워터나우(SWN) 수질자동계측기 관리분야

- 급수부(급수운영과)에서 운영하는 정수센터 SWN 수질자동

계측기의 월별 가동 현황 분석자료

□ 기타(수질분석 능력, 생산단가 등)

- 실험분석 능력향상을 위해 물연구원에서 분기별로 실시하는 아리수

정수센터 숙련도 평가결과 및 정수약품 사용금액 등

Ⅱ		평가 결과

□ 종합 평가결과(연간)

정수센터	광 암	암 사	구 의	뚝 도	영등포	강 북
	99.28	99.55	99.49	99.53	99.53	99.70
결 과	A그룹(6개아리수정수센터 모두 평균 99점이상)

□ 세부 결과

○ 분기별 세부결과

구 분	총 계		1분기	2분기	3분기	4분기	감점
	평 균	그룹
배 점	100	A~C	100	100	100	100
광 암	99.28	A	99.38	99.38	99.13	99.23	0
암 사	99.55	A	99.83	99.53	99.28	99.53	0
구 의	99.49	A	99.38	99.53	99.38	99.68	0
뚝 도	99.53	A	99.55	99.38	99.45	99.70	0
영등포	99.53	A	99.53	99.53	99.53	99.53	0
강 북	99.70	A	99.68	99.58	99.83	99.68	0

○ 분야별 결과

구 분	총 계		정수수질		수질자동 계측기관리		기타 (수질분석능력,생산단가등)		감점
	평 점	순위	평 점	순위	평 점	순위	평 점	순위
배 점	100.00	-	63	-	19	-	18	-
광 암	99.28	6	62.77	4	19.00	1	17.51	6	0
암 사	99.55	2	62.77	4	19.00	1	17.78	2	0
구 의	99.49	5	62.83	2	19.00	1	17.66	4	0
뚝 도	99.53	3	62.90	1	19.00	1	17.63	5	0
영등포	99.53	3	62.83	2	19.00	1	17.70	3	0
강 북	99.70	1	62.77	4	19.00	1	17.93	1	0

※ 평가 결과는 ‘19년도 경영실적 평가(수질분야) 반영

Ⅲ		분야별 분석 결과

□ 정수 수질검사 결과

(단위 : mg/L)

구 분	수질기준	2019년도					2018년
		1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평 균
탁도(NTU)	0.5이하 (목표 0.06이하)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
THMs	0.1이하 (목표 0.03이하)	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
알루미늄	0.2이하 (목표 0.06이하)	0.00	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01
입자수(개/ml)	목표30이하	16	14	7	4	10	24
잔류염소편차	±0.04이하	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02
지오스민(ng/L)	목표 8이하	0.06	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
2-MIB(ng/L)	목표 8이하	0.00	0.00	0.17	0.42	0.1	0.4
TOC	5이하 (목표 1.00이하)	1.08	1.06	1.04	1.09	1.07	1.08

○ 정수 수질은 2018년과 비슷하게 양호한 수준으로 관리하였음.

- 탁도는 평균 0.05NTU, THMs는 평균 0.02㎎/L로  ‘18년도와 동일

하게 양호한 수준으로 유지 함.

- 잔류염소 편차는 평균 0.01mg/L로서 정수센터별 목표값 대비 평균편차인

±0.04mg/L이하에서 정상적으로 운영 함.(소독관리 적정)

- 입자수는 10개/mL이며 목표값 30개/mL 이내로서 ‘18년 24개/mL 보다 개선되었으며, 잔류알루미늄은 평균 0.02mg/L로 전년도보다 다소 높아졌으나 목표 0.06mg/L 대비 양호하게 관리됨

- 맛․냄새 유발물질인 지오스민은 0.0ng/L, 2-MIB는 0.1ng/L로서

냄새를 인지할 수 있는 자체목표인 8ng/L보다 매우 낮게 관리됨.

- 총유기탄소(TOC)는 1.07mg/L로서 전년도에 비해 약간 낮아졌으며, 수질기준(5mg/L)의 1/5 수준으로 유지하여 응집,산화 등 정수처리가 양호하게 이루어졌음을 알 수 있음.

□ SWN 자동계측기 관리수준

○ 원․정수 수질자동측정기 가동률은 100% 정상 유지함.

구 분	2019년도
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기	평 균
원수수질 측정기	100	100	100	100	100
정수탁도 측정기	100	100	100	100	100
잔류염소 측정기	100	100	100	100	100
기타수질 측정기	100	100	100	100	100
오경보음발생비율	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

- 원수 수질자동측정기, 정수 탁도 및 잔류염소측정기, 수질자동 측정기의

가동률은 모두 100%로 양호하게 관리 함(측정기 이설 공사기간 제외).

- 측정기 원․정수 오경보음 발생 비율은 0%로 양호하게 관리 함.

□ 기타(수질분석 능력, 생산단가 등)

○ 수질검사 주요 항목에 대한 수질분석 능력은 양호함.

- 모두 ‘적합’ 수준으로 평가되었으며, 실험실의 정도관리도 양호한 수준 임.

- 수질분석 능력 오차율(%)은 기준이내 만족

구 분	2019년도 (오차율%)
	1분기	2분기	3분기	4분기
NH3-N	오차율 1.6%	-	-	-
미생물	-	모두 적합	-	-
맛․냄새물질	-	-	모두 적합	-
총유기탄소(TOC)	-	-	-	오차율 1.8%

※  TOC, NH3-N  : 오차율 ±20%이하 적합

○ 정수약품 사용량에 따른 생산단가는 강북정수센터 최저

- 정수장에서 사용하고 있는 모든 약품에 대하여 분석한 결과 상대적으로 강북정수센터가 6.7원/톤으로 낮게 평가됨.

구 분	2019년도 생산단가(원/톤)				평균
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
광 암	6.8	6.8	10.0	6.7	7.6
암 사	6.7	6.7	7.8	6.6	7.0
구 의	7.9	6.0	7.8	6.2	7.0
뚝 도	6.9	6.7	7.5	5.9	6.8
영등포	7.8	7.2	8.4	7.0	7.6
강 북	6.5	6.5	7.3	6.4	6.7

※ 약품 중 사업소 공통적으로 사용하는 응집제, 액화염소, 가성소다, 이산화탄소, 산소 적용

○ 고도처리 용량대비 가동률은 영등포와 강북이 가장 높음

- 강북는 3/4분기, 영등포의 경우 2/4분기와 3/4분기에 100% 이상 운영함

구 분	2019년도 생산 가동률(생산량/고도처리용량)				평균
	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
광 암	79	83	87	81	82.5
암 사	91	93	96	90	92.5
구 의	82	80	83	81	81.5
뚝 도	71	75	77	71	73.5
영등포	91	101	104	98	98.5
강 북	91	98	100	97	96.5

Ⅳ		종합 평가 의견

○ 정수의 수질 주요항목에 대한 평가결과, 정수탁도, THMs, 잔류

알루미늄, 입자수, 잔류염소, TOC 등 대부분의 항목에서 목표 수질보다 우수하게 관리되고 있음(모두 A그룹 유지).

○ 수질자동계측기의 가동율은 모두 양호하고, 실험실의 수질분석

능력도 모두 매우 만족한 수준으로 우수하게 관리하였음.

붙 임 : 분기별 평가 자료 및 평가 기준표 각1부.  끝.