문서번호	수질과-4767
결재일자	2020.5.8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	代김봉철	05/08 서대훈

5월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2020. 5

상수도사업본부

(생 산 부)

5월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2020. 5. 6.(수) 09:00~16:00

□ 채수대상 : 광암, 암사 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 9명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명),물연구원(이희진외2명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
광암	원 수(1-1)	10:30	광암아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: **********
	정 수(1-2)	10:30	광암아리수정수센터
	직 수(1-3)	11:30	송파구 문정로13길 15-18 **********
	저수조(1-4)	11:45	송파구 동남로 18길 44 *********************
	정수기물(1-5)	11:50	송파구 동남로 18길 44 *******
암사	원 수(2-1)	09:55	암사아리수정수센터	<정수기> ○회사명 : ***** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	09:55	암사아리수정수센터
	직 수(2-3)	14:33	관악구 낙성대로4가길 5 ****************
	저수조(2-4)	15:28	영등포구 여의대방로 35가길 19 **************
	정수기물(2-5)	15:20	영등포구 여의대방로 35가길 19 ****************

□ 현장 수질검사 결과

수계	광암 수계			암사 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	8.2	16.7	-	7.5	15.7	-
정수	7.2	16.8	0.32	7.1	17.1	0.51
직수	7.3	17.0	0.25	7.3	17.5	0.32
저수조	7.3	17.0	0.18	7.3	18.3	0.29
정수기	6.5	25.3	0.01	6.5	10.6	0.03

※ 염소주입율 : 광암아리수정수센터 (전염소 0.80ppm, 후염소 0.60ppm)

암사아리수정수센터 (전염소 2.02ppm, 후염소 0.89ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[**********************, 83,400원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(5월) 1부. 끝.