보    고    서

등록번호	시설관리과-10938

결재	주무관	시설안전팀장	시설관리과장
	서영인	김대용	05/11 代박종일

명에 의하여 우리사업소 관내 중화동 담당업무 수행중 중간밸브 설치를 요하는 상수관로를 발견하고 현장조사한 사항을 아래와 같이 보고합니다.

2020. 05. 08

복 명 자 : 지방시설주사보  서 영 인

1. 현황

가. 위      치 : ***************************

나. 해 당 관 로 : 1988/DCIP/Ø100

다. 내      용 : 해당 관로의 단수범위 축소를 위한 중간밸브 설치

***	*************

2. 보고내용

가. 상기 사항은 ******************** 배수관로가 내구연한 경과기간이 곧 도래되어 추후 정비공사를 시행코자 검토한바,

나. 해당관로의 정비공사시 약 11개의 제수밸브 조절과 약 120여 세대(노후건물)에 불가피하게 단수가 수반되고 퇴수밸브가 별도로 설치되어 있지 않아 수질사고의 우려가 있으므로 중화동 ********* 인근으로 중간밸브(다용도)를 설치하여야 할 실정임.

3. 조치의견

가. 상기 사항과 같은 실정으로 아래와 같이 중간밸브 설치공사를 시행코자 하며,

- 공사개요 : D150mm 중간밸브(다용도) 설치

※ 현재 상수관로는 80mm이나, 추후 급수공급량 변동을 고려하여 확대 설치코자 함

나. 동 공사를 『2019년 묵1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』 계약업체에 작업지시하여 관노후에 따른 적수 민원발생 및 누수발생을 방지하고 유수율 제고에 만전을 기하고자 합니다.  끝.