문서번호	총무과-13946
결재일자	2020.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김현욱		김명용	05/11 김혁
협조
	주무관		윤순명

- 2020년 서소문청사 소방설비 종합정밀점검에 따른 -

소방설비 지적사항 조치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 5.

행 정 국

(총무과)

ㅊ

- 2020년 서소문청사 소방설비 종합정밀점검에 따른 -

소방설비 지적사항 조치 결과 보고

서소문 청사(1동, 2동, 3동, 5동, 후생동)소방설비 종합정밀점검에 따른 지적사항에 대한 조치 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

금호 제20-083호(2020.04.07.), 2020년 서소문청사 소방시설        종합정밀점검 보고

Ⅱ		조 치 개 요

지적내용 : 서소문청사 1동 14층 초고속통신망 장비실 캐비넷형
자동소화장치 약제방출시 항온항습기 연동 불량 외 9건
조치기간 : 2020.04.13.~ 05.08
조치결과

구 분	조 치 결 과	비 고
1동	********************* *********************************** **************** ******************************* *********************** ************************** ****************** ****************** ********************************** ***********************

구 분	조 치 결 과	비 고
2동	************* **************************** **************** *********************** **************** ***********************************
3동	*************************************** ***********************************
후생동	***************** ***********************************

현황사진

방출표시등 조치 전	방출표시등 조치 후	방화셔터 조치 전	방화셔터 조치 후

Ⅲ		예산집행계획

소방설비 종합정밀점검 조치사항 수리비용 지급
❍ **************
❍ 지급방법 : 소액으로 일상경비 지출
❍ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리
쾌적하고 안전한 청사관리, 일반운영비, 공공운영비

Ⅳ		향 후 계 획

2020. 05. : 소방설비 종합정밀점검 조치결과 제출(서울중부소방서)
2020. 09. : 소방설비 작동기능점검 시행

붙임  2020년 서소문청사 종합정밀점검 조치결과 세부내용 1부.  끝.