문서번호	기전과-4576
결재일자	2020.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	기전과장
차민권	최영주	05/11 이상연

「2020년 교통신호기 전기안전점검」

부적합 설비 조치 결과 보고

2020. 5

북부도로사업소

(기 전 과)

「2020년 교통신호기 전기안전점검」

부적합 설비 조치 결과 보고

전기안전공사 일반용 전기설비(교통신호기) 정기점검 실시결과에 따라 부적합 설비에 대한 조치를 취하고 그 결과를 보고드림.

▢ 관련근거

○ 기전과-3958호(2020. 4. 20.)

-「2020년 교통신호기 전기안전점검」결과에 따른 부적합 설비 조치 계획

○ 한국전기안전공사 서울북부지사(점검부)-1696호(2020. 5. 7.)

- 2020년 교통신호등 재점검 실시 결과 알림(북부도로)

○ 한국전기안전공사 서울(점검부)-2179호(2020. 5. 11.)

- 일반용전기설비 재점검 결과 알림(교통신호등)

▢ 부적합대상

(처리완료/대상)

구	시설물	대상	부적합 내용(※중복지적 포함 건수)			비고
			절연저항	접지저항	누전차단기
1구역 (종로, 강북, 성북)	분전함	(28/28)	(8/8)	(11/11)	(9/9)	원인자 : 1
	등주	(127/127)	(49/49)	-	(78/78)
	경보등	(4/4)	-	(3/3)	(1/1)
2구역 (노원, 도봉)	분전함	(15/15)	(5/5)	(7/7)	(3/3)	원인자 : 3
	등주	(71/71)	(51/51)	0	(20/20)	원인자 : 7
	경보등	(6/6)	-	(1/1)	(5/5)

▢ 조치결과

○ 재점검 예정일 이전 연간단가 각 구역별 조치완료 하였으며,

○ 2020.4.24.~2020.4.29. 간 전기안전공사의 재점검의 결과 부적합개소 모두 적합판정.

붙임 1. 재점검 결과표(강북, 성북, 노원, 도봉).
2. 재점검 결과표(종로).  끝.