문서번호	시설과-1554
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
박상권		송병욱	05/12 신용철
협조

「수유6배수지 건설공사」

시설물 합동점검 관련 실정보고

2020. 5.

상수도사업본부

[ 시 설 과 ]

『수유6배수지 건설공사』

시설물 합동점검 관련 실정보고

본부에서 시행중인 『수유6배수지 건설공사』시설물 1차 합동점검과 관련   관할 사업소 및 배수과 요청사항에 대한 실정보고 검토내용을 보고 드림.

사업개요

❍ 규    모 : 배수지 확충 3,100㎥(기존 3,000 ㎥⇒ 6,100㎥)

송배수관부설 500~600㎜, 연장 990m

❍ 기    간 : ’17. 12. 13.~’20. 5. 30.

❍ 도 급 비 : 2,858백만 원

❍ 시 공 사 : 영동건설㈜ 외 1개사

❍ CM 사 : ㈜한국종합기술 외 1개사

보고내용(건설사업관리자)

❍ 관련공문 : 낙산및수유6배수(감리) 제20-91호(’20.4.28.)

- 1차 시설물 합동점검 관련 실정보고 제출

❍ 배수과 및 사업소 요청사항

- 관리동 내부 기계실 및 항출입구사이 출입문 설치(배수과)

․항출입구와 기계실을 내부에서 출입문으로 분리, 염소가스로부터 기전설비 보호

- 신설 통합밸브실 등받이 울 포함된 사다리 및 고정밸브대 설치(배수과)

․산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조 제9항

※ 법적근거 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조(사다리식 통로 등의 구조)

사다리식 통로의 기울기는 75도 이하로 할 것. 다만, 고정식 사다리식 통로의 기울기는 90도 이하로     하고, 그 높이가 7미터 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이 울

설치할 것

- 전력분전반 상부 캐노피 설치(사업소)

․우천시 기전시설 점검자 안전사고 예방

- 기계실 장비 반입구 레일식 설치 및 유․출입변실 점검용 출입사다리 설치(사업소)

․변실내 전동밸브 유지보수 및 순찰점검시 필요

❍ 현황사진

항출입구 출입문 설치	구형변실내 점검사다리 설치	전력분전반 캐노피 설치

❍ 공사비 대비표

공종명	규 격	단위	당 초		변 경		증 · 감		비고
			수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계				3,806,000		18,106,000		14,300,000
1. 직접공사비				2,849,485		13,581,075		10,731,590
방화문 설치	900×2100	개소	1	2,606,190	2	5,212,380	1	2,606,190
스텐창호 (헤어라인)	1.2T 문틀 900×2100	개소	1	243,295	2	486,590	1	243,295
레일설치 (장비반입구)	130×4600	개소			2	867,760	2	867,760
아치형캐노피 설치	5600×1100	개소			1	1,605,356	1	1,605,356
스텐사다리 (출입구)	등받이 포함	개소			1	1,301,640	1	1,301,640
스텐사다리	유입 (600×1400)	개소			1	303,716	1	303,716
스텐사다리	유출 (600×1800)	개소			1	347,104	1	347,104
안전사다리 (점검구)	가압장 (H=2.3m)	개소			1	421,332	1	421,332
구형맨홀	1500×1500× 1000	개소			1	1,715,197	1	1,715,197
고정밸브대 제작 설치		개소			2	1,320,000	2	1,320,000
2. 제잡비				956,515		4,524,925		3,568,410

건설사업관리자 종합의견

❍ 수유6배수지 건설공사 시공사에서 제출한 실정보고서 검토결과, 본부 배수과 및 유지관리부서인 수도사업소 의견 반영에 총 14,300천원의 예산이 필요함

검토의견(공사관리관)

❍ 본부에서 발주, 건설중인 수유6배수지는 시설물 1차점검 요청사항을 반영, 유지보수용 변실 출입용사다리 및 심도가 깊은 변실내 밸브 작동용 고정밸브대 등 배수지 운영에 필요한 시설을 설치 요청한 사항으로, 배수지 유지관리 부서인 사업소 및 배수과 의견사항을 설계에 반영코자 함

- 시설물 1차점검 반영예산 : 증)14,300천원

❍ 건설사업관리자 실정보고를 승인 조치하고 추후, 설계변경 등 후속 절차   이행

붙임 : 건설사업관리자 실정보고 각 1부.  끝.