문서번호	시설보수과-1964
결재일자	2020.5.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
송진수		임준빈	05/12 정훈모
협 조
	주무관			이석근

『수돗물과 전기가 필요없는』

건식소변기 설치 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『수돗물과 전기가 필요없는』

건식소변기 설치 검토보고

수세식 소변기의 유지보수 비용 및 공공요금이 발생함에 따라 효울적인 유지관리를 위해 친환경 건식소변기를 설치하여 공공요금예산절감을 도모하고자함

1		검토배경

가. 수세식 소변기 사용에 따른 공공요금(상수도 및 전기) 및 시설물 유지관리 비용의 지출이 지속적으로 발생되고 있음

2		현 황

가. 수돗물 요금 및 시설물 유지관리비용 발생(총285,890원/년/개소당)

1). 센터내 수도물 사용량 및 비용

구 분	수돗물 사용량	수돗물 비용
수세식(절수) 소변기 (2리터/개소당)	36톤(년)	75,890원(년)

※ 수세식 소변기 1개소당 수돗물 사용량 : 2리터×50명×30일×12개월=36톤×2,108원

2).유지관리 비용

구 분	세정제 및 수리비	비고
수세식(절수) 소변기 (2리터/개소당)	210,000원(년)

※ 붙임 수세식과 건식소변기 비용비교-서울시 2018 적용

3		검토의견

가. 본관 3층 화장실(4개소) 및 탈수기동(차집관거 유지관리 사무실) 1층 소변기(5개소)에대해 검토한 결과 현재 악취발생, 공공요금지출, 유지관리비지출이 있어 이에 개선 필요성이 있음

나. 경제성 검토

1). 기존소변기와 건식소변기 비용검토

구 분(개소당)	기존소변기	건식소변기	비용차이	비 고
초기설치비	550,000원	1,144,000원	+594,000원
유지관리비	308,000원	121,000원	-187,000원	(연간)

※ 붙임 수세식과 건식소변기 비용비교-서울시 2018 적용

2). 검토결과 설치 후 10년간 사용 시 약11,484,000원(9개소 교체시)의 유지비용이 절약되므로 교체가 적절한 것으로 판단됨

4		조치계획

가. 2016년, 2018년도 본관동 1~2층 화장실 건식소변기 교체 사용 결과 성능이 우수한 것으로 판단되고 견적서 비교결과 가장 경제성이 우수한 아래 업체에 수의계약 의뢰하여 수세식 소변기를 건식 소변기로 교체하고자함.

나. 업체별 견적현황

업 체 명	비오린(주)	호산실업	라이팅 경도	워터프리 코리아경인
견적금액	16,005천원	19,239천원	18,330천원	17,420천원
최저가 선정	1	4	3	2

나. 업체 선정 및 계약내용

1). 상    호 : 비오린(주)  ******

2). 주    소 : 서울시 용산구 한남동 1-209 유엔빌리지85호(☎02-6677-3211)

3). 선정사유 : 환경표지인증서를 보유하고 있으며 타사대비 가장 낮은금액을 제시하였음 또한 타 기관납품가보다 저렴한 금액을 제시함.

4). 계약방법 : 수의계약(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조, 같은법 시행령 제25조)

5). 예산과목 : 중랑물재생센터 공통분야유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 견적서 1부.

2. 수세식과 건식소변기 비교-서울시청 1부.  끝.